仮設準備工事

周辺グラウンド等との区画工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| 防球ネット工事をはじめに実施のこと。防球ネットの高さは11mとする。 |  |
| 周辺グラウンド等と区画するために安全柵を設置する。 |  |
| 周辺区画部分では必要により矢板を設置し、区画部分の土が崩れない様、配慮のこと。 |  |
| グラウンド南東部及び増林地区センター西側等の木の一部伐木抜根を実施のこと。 |  |
| 堆肥化施設に設置の塀等、一部撤去（工事終了後には復旧）のこと。 |  |

搬出入路、仮設ヤード等舗装工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 国土交通省「土木工事共通仕様書」、「埼玉県土木工事実務要覧」、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」、「埼玉県建築工事実務要覧」及び関係法令に基づき、施工すること。 |  |
| - 車両通行時の騒音低減のため、必要な箇所に関し、搬入路舗装の補修を行うこと。 |  |
| - 舗装工事は、搬入車両通行の妨げにならないよう、監督員と協議の上、計画すること。 |  |
| - 工事用車両、コンテナ積載車両等の速度超過抑制のため、標識（2か所以上）を設置すること。 |  |
| - コンテナや解体用コンテナの一次保管場所については、アスファルト舗装のこと。 |  |

据付用クレーン設置エリアの土質改良

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 据付用クレーン設置エリアについては、周辺地盤や構造物への沈下等を防止するため、構造解析を実施し、適切な地耐力が確保できるような土質改良を行うこと。 |  |
| - 同エリアの地質調査結果については、地質調査結果を参照のこと。また、鉄骨基礎と仮設橋設置場所等、必要に応じて、事業者にて地質調査を実施すること。 |  |
| - 据付用クレーンを常設するエリアには、沈下等を防止するため、構造解析を実施し、必要に応じて、鉄筋基礎や杭を設置すること。 |  |
| - 工事における機材搬出入車両が水路を横断する箇所（3箇所）には仮設橋を設置のこと。また、仮設橋は沈下等を防止するため、構造解析を実施し、必要に応じて杭等を設置すること。 |  |
| - 土質改良においては、石灰やセメントの混合により、六価クロムなどの重金属類の溶出を近隣の井戸や河川や水路等に起こさないように対策を施すこと。 |  |

屋根・壁等開口工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 屋根や壁には、必要に応じてプラント設備更新工事のための開口を設置のこと。 |  |
| - 屋根や壁の開口にあたっては、関係法令を遵守しつつ、構造強度計算を行い、必要により補強を行うこと。 |  |

除染準備・テント覆い工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 屋根を一部開口するため、開口部をテント等で覆うとともに、開口部を別途塞ぐことができるように、必要に応じて小分けのテントを設置すること。 |  |
| - 開口部については、プラント設備の搬出入を行う時間のみ開口し、それ以外の時間については、テント等で覆い密閉のこと。 |  |
| - ごみクレーン設置エリアの開口部については、例えば開口時には同部分を吸引するなど、特に臭気対策に配慮のこと。 |  |
| - 負圧管理を徹底し、開口部より臭気や飛灰等が漏れ出さないよう対策を実施のこと。 |  |

堆肥化施設発酵棟改修工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 堆肥化施設の発酵棟にて、焼却炉全休炉時等にごみを積替・搬出（処理能力：100t/日）するために必要な改修工事を実施すること。 |  |
| - 既存発酵棟の屋根は塩ビコーティングポリエステル膜材であることから、準耐火構造とするための改修工事を実施すること。 |  |
| - 臭気対策を実施すること。 |  |
| - ごみ汚水、床洗浄水の排水方法を検討し、実施すること。 |  |
| - ごみ収集車の計量方法の検討に併せて、可燃ごみ一時保管場所での車両動線を検討すること。 |  |
| - 外部搬出する車両（22トン車10トン積載検討）の計量方法について検討すること。 |  |

敷地周辺の臭気対策等

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 敷地境界における臭気指数が常に10以下になるよう、臭気対策を徹底すること。 |  |
| - 臭気対策は、第一工場の焼却設備が停止する期間に、脱臭装置を設置して臭気対策を実施すること。なお、フィルターや活性炭等の消耗品は、事業者の負担とする。 |  |
| - 現場事務所への電源引込工事に関しては、電力会社に相談の上、電柱から引き込むものとする。 |  |
| - 仮設準備工事予定地は、土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域外として施工は一般解体とする。なお、解体で発生した廃棄物は、建設リサイクル法、廃棄物処理法に基づき適切に処理するものとする。 |  |

プラント設備工事共通事項

共通設備計画

歩廊・階段・点検床等（見学者動線部は除く）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 歩廊・階段・点検床及び通路は、グレーチングまたはチェッカープレート（グレーチングを主とし、グレーチング強度は500kg/m2（短期）、200kg/m2（長期））とし、主要な通路は幅1,200mm以上、その他は原則として幅600mmを確保すること。 |  |
| - 各作業の運転及び保守に必要な歩廊・階段・点検床・手摺は、安全性と作業性を十分配慮して設けるものとし、特に点検床は適切なレベルに設置すること。 |  |
| - 歩廊にはトープレートを設置し、作業場所や内容等に応じて設置場所を考慮すること。また、歩廊の耐荷重は、建築基準法及び労働安全衛生規則に準じて設定し、局部荷重を設定する必要がある範囲について留意する等合理的な設計をすること。 |  |
| - 階段の傾斜角は、原則として水平に対し45度以下とし、階段の傾斜角、蹴上、踏面等の寸法は極力統一すること。また、階段の高さが4mを超える場合は、4m以内毎に踊り場を設けること。 |  |
| - 通路は、維持管理に十分な幅を確保すること。また、段差を極力なくし、つまずくことのないように仕上げること。特に台車等を使用する箇所は、段差がないように配慮すること。また、鉄骨接続部は、グレーチング床面がフラットとなる構造とすること。 |  |
| - 通路に通行の障害となる設備、機器がある場合は、渡り階段又は踏台を設けること。 |  |
| - 主要通路に行き止まりを設けないこと。（二方向避難の確保） |  |
| - 主要通路、点検通路の高さを確保すること。また、階段昇降口の上部に配管ルートを設けないこと。 |  |
| - 手摺は鋼管溶接構造とし、高さは階段部900mm、その他1,100mmとすること。また、メンテナンス時の安全帯使用を考慮した耐荷重とし、支柱間隔は手摺が揺れない間隔かつ、1,100mm以下とすること。 |  |
| - 腐食環境に曝される箇所は、腐食対策を講じること。 |  |

防熱・保温

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 炉本体、ボイラ等の高温部で人が触れ火傷する恐れのあるもの及び集じん器、風道、煙道等、低温腐食を生ずる恐れのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工とする。また、機器の表面温度は80℃以下（夏季）を基準とすること。ただし、構造上の問題や非常時のみ高温となるものは、別途協議により定めるものとする。 |  |
| - 保温材は目的に適合するものとし、原則として外装材については、炉本体、ボイラ、集じん器等の機器は鋼板製、風道、煙道、配管等はカラー鋼板又はSUS製鋼板、アルミガラスクロス（隠蔽部や維持管理上必要となる箇所）とする。蒸気系はケイ酸カルシウム又はロックウールとし、水、空気、排ガス系はグラスウール又はロックウールとする。なお、上水、機器冷却水への給水部は、必要に応じて屋内配管も結露防止として保温を行うこと。 |  |
| - 凍結の恐れがある屋外に設置する計装センサーに付随する配管には、ヒーターを巻き付ける等、凍結防止を図ること。 |  |
| - 配管・弁・ポンプ等の運転休止時の凍結防止は、原則として水抜き処置によるが、運転時に凍結のおそれがあるものは、保温又はヒータ等の加温設備を設けること。また、必要に応じて薬品貯槽も同様の対策を講じること。 |  |
| - 計装用空気配管の凍結防止対策として、必要に応じて計装用空気は除湿すること。 |  |
| - 屋外配置の電気機器、盤類には、必要に応じて凍結防止、雪の吹込防止対策を講じること。 |  |

配管

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 勾配、保温、火傷防止、防露、防振、防錆、凍結防止、ドレンアタック防止、エア抜き等を考慮して計画し、詰まりが生じ易い流体用の配管には、掃除が容易となる様に考慮すること。 |  |
| - 汚水系統の配管材質は、管（内面）の腐食等に対して、硬質塩化ビニル管等適切な材質を選択すること。 |  |
| - スケール生成付着、塩類の高濃度化による腐食が生じないよう配慮すること。 |  |
| - 管材料は、以下を参考に、使用目的に応じた最適なものとすること。また、管継手は管材料に合致した適切なものを選定し使用すること。 表11 管材料一覧表（参考） 適用流体; 材質. プラント用給水配管; 塩ビライニング鋼管（再利用水系統共）. 冷却水配管; 配管用炭素鋼鋼管（白）または同等品JIS G 3452. 汚水及び排水配管; タールエポキシコーティング管、鋳鉄管、塩ビ管、 耐衝撃性塩ビ管、塩ビライニング鋼管、ステンレス管. ボイラ給水配管; 用途・圧力・温度に適したものを使用すること。. 蒸気配管; 用途・圧力・温度に適したものを使用すること。. ボイラ用薬注配管; 用途・圧力・温度に適したものを使用すること。. 計装用空気配管; 配管用炭素鋼鋼管（白）及び樹脂被覆銅管、配管用ステンレス鋼鋼管. 温水（温水設備用）、純水系統; 配管用ステンレス鋼鋼管. その他の空気配管; 配管用炭素鋼鋼管（白）. 薬品配管; ステンレス管JIS G 3459、 耐衝撃性塩ビ管、塩ビ管、塩ビライニング鋼管. |  |

塗装

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色、耐候性等を考慮すること。 |  |
| - 塗料の選定にあたっては、使用環境に適した材料、配色を選択するとともに塗装要領書及び配管識別表を提出し、監督員の承諾を得ること。 |  |
| - 高温部には適正な耐熱性を有する塗料を使用すること。 |  |
| - 機器及び配管等の仕上げ塗装色は、原則として監督員の指示によるものとすること。また、塗装は、日本産業規格に制定のあるものは、その規格品又は同等品以上と認められる国際規格品を使用し、特に規格のない場合には、その製造者名、製品名等についてあらかじめ監督員の承諾を得ること。 |  |
| - 購入機器については、原則としてメーカー標準の塗装とするが、特に監督員が指示する場合は、その指示に従うこと。 |  |
| - 機器類の塗装は、原則として製作工場にて塗装仕上げまで施工し搬入すること。 |  |
| - 配管の塗装については、各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向、行き先を明記すること。 |  |
| - 配管塗装のうち、法規等で全塗装が規定されているもの及び薬品、燃料配管以外は、識別リボン方式でもよいものとする。 |  |
| - 薬品配管、薬品タンク、その他薬品関係機器等は、耐薬品塗料を使用すること。 |  |

ポンプ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 既存のポンプ基礎を使用する場合は、更新するポンプ重量に対して所定の耐荷力が確保できているか確認し、適切な補強を行うこと。所定の耐荷力が確保できていない場合は、ポンプ基礎の更新、あるいは適切な補修を行うこと。 |  |
| - ポンプ基礎の周囲には排水側溝を設けること。 |  |
| - ポンプグランド部からのドレン水は、原則として配管にて側溝へ排水すること。 |  |
| - ポンプには、原則として用途に応じた仕切弁及び逆止弁を取付けること。また、吸入側が負圧となるポンプに使用する吐出側の逆止弁は、バイパス付きのものとすること。 |  |
| - 故障時には、必要に応じ自動で予備機に切り替わる機能を設けること。 |  |
| - 断続運転するポンプで、ポンプ揚程が30m以上のもの、又はウォーターハンマーを生じる恐れのある場合には、衝撃吸収式の逆止弁を取付けること。 |  |
| - 汚水、汚物等でポンプが閉そくする恐れのあるものは、逆洗用の配管を設け、清掃しやすい構造にする等適切な処置を講じておくこと。 |  |
| - 脱着装置付水中ポンプのガイドパイプ、チェーン、支持材等は原則として強度や防錆を考慮すること。定置型とする水中ポンプには、簡易着脱装置を設けること。 |  |
| - 排水処理系統の汚水ポンプの吐出配管は、原則としてポンプ1基につき1系統とすること。 |  |
| - 水中ポンプのケーブルは、中継端子まで直接接続できる長さのものを使用し、途中での接続は厳禁とする。なお、中継端子盤は水没せず、且つ、点検や取替えが容易な箇所に設置すること。 |  |
| - キャビテーション防止に配慮した高さ以上に設置すること。 |  |

電動機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 0.75kW以上の電動機は、IE4以上の効率を目指すこと。ただし、0.75kW未満でも高効率が可能な場合にはIE4対応のプレミアム効率を目指すこと。 |  |
| - 回転数制御（VVVF）を採用する場合は、低トルク時の電動機特性に基づき選定するとともに、電子計算機への雑音障害・騒音・電動機の過熱等支障のない構造とすること。 |  |
| - 電動機の保護構造は、全閉外扇形とし、扇外形、防滴形の使いわけは、機器の設置場所、使用条件等により、適切なものを選定すること。 |  |

支持金物

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 水中部、水槽内部及び湿気・腐食性雰囲気箇所、電食の恐れのある箇所に使用する支持金物、ボルトナットは、耐腐食性材料を使用すること。 |  |

災害対策

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建築基準法、消防法、労働安全衛生法、建築構造設計基準（最新版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修）等の関係法令、基準等に準拠した設計とするとともに、災害要因（特に地震、火災、台風）に対する安全を確保すること。 |  |
| - 燃料及び薬品類のタンクについては、災害時に補給が出来ない場合でも運転が継続できるよう、原則として7日分以上を備蓄できる容量とすること。 |  |
| - 電源あるいは計装用空気源が断たれた時は、各バルブ、ダンパ等はプロセスの安全側に作動すること。 |  |
| - 災害発生時等には、電力会社からの母線が停電となっても非常用発電機により1炉１タービンの立ち上げが可能な施設計画とすること。その後、停止した炉を順次立ち上げることができる施設機能を確保すること。 |  |

地震対策

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 感震装置により地震を感知し、一定規模以上の地震に対して自動的に助燃バーナ、アンモニア等の薬品類の供給装置及び焼却炉の燃焼装置等を停止させ、機器の損傷による二次災害を防止するような緊急停止システム等を基本とすること。 |  |
| - 地震計により250Gal以上を感知したときは、安全に停止するシステムを計画すること。なお、安全管理上250Gal未満で停止が必要な機器等については、個別に設定するものとする。 |  |
| - 灯油、軽油、重油等の危険物は、指定数量に応じて危険物貯蔵庫に格納すること。 |  |
| - 灯油、軽油、重油等のタンク（貯蔵タンク、サービスタンク）には、必要容量の防油堤を設けるとともに、タンクからの移送配管は、地震等により、配管結合部に損傷を与えないようフレキシブルジョイントを必ず設置すること。 |  |
| - 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア等薬品タンクの設置については、薬品種類毎に必要容量の防液堤を設けること。 |  |
| - 建物の耐震設計に加えて、プラントの架構及び据付ボルトナットの設計や、配管サポート等細部に至る設備関係も耐震性に優れた構造とすること。また、プラントの架構及び据付ボルトナットの設計についても構造計算書を提示し、監督員の承諾を得ること。 |  |

その他

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - プラットホームの端部（歩廊部）にはガードレールを設け、必要に応じてガードレールに接する作業者用安全地帯を設けるものとする。 |  |
| - のぞき窓、マンホール、各種点検口の前には、必要な作業場所とともに緊急時は速やかに退避できる場所を設けるものとする。 |  |
| - 高温となるマンホール、シュート、排ガスダクト等は、彩色を施すとともに、内部ライニング、断熱被覆等を行い、外壁温度を下げるように配慮するものとする。 |  |
| - 蒸気配管及び装置に取り付ける管及び排気管は、操作の容易な場所に設け、彩色を施すものとする。 |  |
| - 蒸気配管用の弁類は、開・閉の状態が容易に判別できる措置を講ずるものとする。 |  |
| - ダストシュート、固形薬品ホッパ、サイロ等は閉塞しにくい構造とし、閉塞した場合も容易かつ安全にそれを解除できる構造とすること。 |  |
| - ダンパ、弁類は開閉の状態が容易に判別できるものとし、必要に応じて中央にもその識別表示を行うものとする。 |  |
| - ダスト搬出装置は密閉型とし、休止時等の吸湿による固着を避けられる構造とするとともに、焼却灰冷却水槽は、周囲に内容物が噴出できない構造とする。 |  |
| - 主要な機器の運転操作は、必要に応じて中央制御室からの遠隔操作と現場操作の切替が可能な方式とすること。 |  |
| - 可燃性ガスの発生するおそれがある箇所には、防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、爆風を逃がせるよう考慮し、二次災害を防止すること。 |  |
| - ベルトコンベヤが開放型の場合は、事故が発生したときに現場で確実かつ直ちに停止できるような安全対策を講じること。密閉型の場合は、点検口には可動部に触れないように安全対策（金網等）を講じること。 |  |
| - 荷役用ハッチ、手動チェーンブロック及びホイスト等を必要な箇所に設けること。 |  |
| - 道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを4m以上とすること。なお、詳細は所轄消防署と十分協議の上、その指導にしたがうこと。 |  |
| - 交換部品重量が100kgを超える機器の上部には、必要に応じて吊フック、手動チェーンブロック、ホイスト及びホイストレール等を設置すること。 |  |
| - 労働安全上危険とおもわれる場所には、安全標識をJIS Z 9101により設けること。 |  |

受入・供給設備

ごみ計量機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 計量機（入口用、出口用、堆肥化施設用）は、ロードセル式（4点支持、最大秤量30t、最小目盛10kg）とし、カードリーダーによる自動識別、自動計量を原則とすること。 |  |
| - ごみ搬入車両に加え、剪定枝等の搬入車両、堆肥化施設場内車両、灰積出車両、燃料や薬品の搬入車両に対応できるものとすること。 |  |
| - 直接搬入ごみ等、未登録車両の計量に備え、計量員の入力併用方式により計量、印字、料金算出、請求及び領収書等の発行ができるようにすること。 |  |

プラットホーム

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - プラットホーム（鉄筋コンクリート構造）は既設流用とし、床面の補修を実施するとともに、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |

ごみ投入扉（収集車用）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 投入扉は、観音開き式で、9門とすること。 |  |
| - 扉には、番号を明示して識別できるものとすること。 |  |
| - 閉鎖時は、気密性を確保し臭気の漏出を防止できるものとすること。 |  |
| - 各扉上部には、クレーン操作室で操作できる投入指示灯を設けること。 |  |
| - 扉全開時も、クレーンの操作に支障を生じない構造とすること。 |  |
| - 各扉には、ピット内が確認できるのぞき窓を設け、その気密性を確保すること。 |  |
| - ピット火災時の消火対策として、必要に応じて手動開閉機能を設けること。 |  |
| - 投入扉の下部の腐食対策を必要に応じて講じること。 |  |

ごみ投入扉（持込車用ダンピングボックス）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ごみピットは、電動ステンレスシャッターにより仕切るものとし、シャッターは十分気密性の高いものとすること。 |  |
| - ダンピングボックスは、投入物がシャッターにあたることのない構造とするとともに、ダンピングボックス操作の際、内容物はすべて速やかにピットに落下できるものとすること。 |  |
| - ダンピングボックスは、押釦手動油圧操作方式とし、シャッター全閉時は、インターロックで操作無効とすること。 |  |
| - ダンピングボックスには、必要な点検、設備のためのマンホールと作業空間を確保するものとすること。 |  |
| - ダンピングボックスは、床上設置形とし、ロングボディー車が、他の車両の障害とならないで容易に横づけできるように設けること。 |  |

可燃性粗大ごみ破砕設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 投入は、搬入車両（4t車以下）から安全かつ確実に直接投入でき、自動的に前進、切断ができる方式とすること。 |  |
| - ごみ投入等によって、発生する粉じん対策設備を設けること。 |  |
| - 防音、防振対策を講じること。 |  |
| - 摩耗、腐食、損傷を十分考慮した材質とし、堅牢で耐久性があり点検・整備が容易な構造とすること。また、刃物類等は、耐摩耗性を考慮すること。 |  |
| - 投入作業に配慮した高さ及び強度を確保するものとすること。 |  |
| - 油圧配管は、フレキホースを主として使用し、振動による配管からの油漏れ対策を講じること。 |  |

ごみピット

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ごみピット（躯体防水鉄筋コンクリート構造）は既設流用とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |

ごみクレーン

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - クレーンの運転は全自動式とし、中央制御室からの自動運転及びクレーン操作室からの遠隔手動作業も可能とすること。 |  |
| - クレーン操作室の窓枠、見学者通路側の窓枠、窓清掃装置及び付属レールを更新すること。 |  |
| - クレーン操作室及び中央制御室には、投入ホッパ、ごみピット及びプラットホームを常時監視するため、モニタを設置すること。 |  |
| - クレーンには、衝突防止装置、過巻・過巻下げ防止装置、過荷重防止装置、走行・横行端制限装器、振れ防止装置、クレーン相互衝突防止装置等できる限り安全装置を設置すること。 |  |
| - ホッパヘの投入に際して、定位置表示装置、定位置停止装置等を設け、ホッパとの衝突を避けること。 |  |
| - ホッパヘのごみ投入時に、キャブタイヤケーブルが、ホッパ、壁に近接し過ぎないようにすること。 |  |
| - 走行レールに沿って安全通路を設け、ガーダ上は歩廊形式とし、天井と2m以上のスペースを確保すること。 |  |
| - ごみクレーンのワイヤーロープの交換、バケットの修理が他のクレーンの運転に支障なく行える場所を設けるものとする。 |  |
| - クレーンバケットは油圧ポリップ形とする。なお常用2基運転によるクレーンの投入稼動率は、手動運転時33%以下、自動運転時50%以下とし、運転サイクル計算書を提出すること。 |  |
| - 安全停止用各種リミットスイッチ、非常停止装置、安全保護装置を設け適切な動作による安全な運転を可能とすること。 |  |

自動消火装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 万一の火災を考慮して、自動消火装置をごみピット全面に対応できる基数を設けること。 |  |
| - 機器操作や点検が容易なものとすること。 |  |
| - ごみピット内の火災検知センサーにより出火警報し、ごみピット内の出火位置が分かるように表示すること。 |  |
| - 非常用電源にて、使用が可能となるよう計画すること。 |  |

薬液噴霧装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 薬剤噴霧装置は、消臭及び殺虫を目的に設置するもので、使用場所に応じて必要な台数に分割設置すること。 |  |
| - ごみピット用薬剤噴霧ノズルは、必要に応じ粉じん防止用とし、水噴霧も可能な設備とすること。 |  |

脱臭装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 焼却炉全休炉時、ごみピットからの臭気漏洩を防止するために設置し、ごみクレーン交換の際の屋根開口時にも臭気の漏洩を防止できるものとすること。 |  |

燃焼設備

投入ホッパ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ごみを炉内へ連続的にかつ均一に供給でき、空気の洩入が少なく、ブリッジを生じにくい形状、構造を有するものとし、ごみ汚水またはごみによる腐食、摩耗等に十分耐え得るものとすること。 |  |
| - ホッパの要所には、耐摩耗性に優れ、高温に耐え得るブリッジ検出装置やブリッジ排除装置を設けること。 |  |
| - ホッパ下部には、高熱による焼損、変形を考慮して、耐熱、耐摩耗性の材質のものを使用するほか、水冷却ジャケットを設け外部放熱を防止すること。 |  |
| - ホッパには密閉式開閉蓋を設け、その操作はクレーン操作室からの遠隔操作及び現場押釦操作とすること。 |  |
| - ホッパは、クレーンバケットとの衡突に対しても十分堅固な材質、構造とし、十分な滞留時間を確保できる容量とすること。 |  |
| - ホッパには、異常時を考慮して、ごみレベル警報装置、ならびに監視用モニタを設けること。 |  |
| - ホッパステージ両サイド及び各ホッパの間には、クレーンバケットの点検、修理、交換のための待避場所を確保する。 |  |
| - 作業員がホッパの点検、ホッパステージの清掃を行う際の必要な装置、安全装置（安全帯用フック含む）を設けること。なお、ホッパの天端は、ホッパステージから1m以上とすること。 |  |

給じん装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 給じん装置は、ホッパ内のごみを炉内へ円滑に供給し得るもので、ごみ供給量が遠隔操作により、任意に変えられるものとすること。 |  |
| - 耐熱、耐摩耗、耐腐食を十分考慮したものとし、落塵、かみ込みの少ない構造であること。特にフィーダ先端付近は高クロム鉄鋼とすること。 |  |
| - ごみ質の変動に対しても、炉内へのごみ供給量が自由に制御できる構造とすること。 |  |

燃焼装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 給じん装置により供給されたごみを乾燥・燃焼・後燃焼させて所定の熱しゃく滅量3％以下に焼却処理するものとすること。 |  |
| - ごみの移送ならびに混合、攪拌は、ごみの性状に応じ連続的にかつ容易に行うことができる構造とすること。 |  |
| - 燃焼装置からの落じんをできる限り少なくした構造とし、燃焼用空気の供給は、吹抜け等が生じない構造とする。 |  |
| - 熱歪・摩耗・腐食・焼損を十分考慮した材質とするとともに、点検、整備、交換の容易な構造とすること。 |  |
| - 自動燃焼制御装置（ACC）を設け、給じん装置及び燃焼装置の運転制御の自動化を図るとともに、燃焼状況や後段のボイラ状況等の悪化等に俊敏に対応できる機能を有するものとする。 |  |

燃焼装置駆動装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 油圧ユニット式とし、高度の信頼性をもったものとすること。 |  |
| - 遮音機能の高い密閉された部屋に収納するものとし、室内は十分な防音防振構造とすること。また、出入ロドアも気密性の高いものとすること。 |  |
| - 油タンクは、消防検査合格基準適合品とし、周囲に防油堤を設置すること。 |  |
| - 油面計を油タンクの見やすい位置に設置すること。 |  |

耐火物築炉

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 燃焼室熱負荷に対し、安定した燃焼のできる炉面積及び炉容積を確保すること。 |  |
| - 炉の形状は、発生する未燃ガスが完全燃焼できる形状とすること。 |  |
| - 「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」をふまえ、立上げ中のごみ量を極力少なくすること。 |  |
| - 炉壁構造を形成する、耐火材・断熱材・保温材等は特性に応じたものを使用し、高温となる箇所には、クリンカ対策に万全を期し、熱膨張等を十分に考慮した構造とする。 |  |
| - 耐火物については、各部温度、排ガス、水蒸気、ごみ等の状況を考慮して十分耐久性のある適切な材質のものを用いること。 |  |
| - 炉体には点検、整備、補修等に必要なマンホール、炉内監視用のぞき窓・ITVを設け、これらの気密性、清掃等を考慮して施工するものとし、金属構造物に直接ガスが接触することは極力避けるものとすること。マンホールは、常時気密構造が確保できるものとすること。ただし、のぞき窓等には灰の堆積対応、清掃等を考慮すること。 |  |

炉体鉄骨・ケーシング

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 炉体を支持する鉄骨構造は、耐震に優れ膨張を十分配慮したものであり、耐震解析を踏まえたものとすること。なお、構造計算基準は、「火力発電所の耐震設計規定」又は「建築構造設計基準及び同解説」（国土交通省大臣官房営繕部整備課監修）によって行うこと。 |  |
| - ケーシングは、外気と完全に遮断された溶接密閉構造、耐熱塗装とし、点検整備等運転管理に適した点検口、検視用窓、計測用足場等を適切な位置に、機能性、安全性を重視したものを設けること。 |  |
| - 点検口、検視用窓においても熱対策に留意すること。 |  |

助燃装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 使用しない時は、炉から影響を受けないよう配慮すること。 |  |
| - 失火遮断時は、炉内のパージが完了するまで着火できないものとすること。 |  |
| - 焼却炉の立上げ及び立下げ時に、ダイオキシン類対策に必要な温度まで昇温ができるものとすること。 |  |
| - ごみ質の変動に対し、燃焼装置の出力変動を最小限に抑制できるよう、十分な容量を確保すること。 |  |
| - バーナ口の下部には油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 |  |

燃焼ガス冷却設備

ボイラ本体（過熱器、エコノマイザ含む）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ボイラ各部の設計は、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」に適合すること。 |  |
| - 炉温の急変に対して、十分順応性をもち長時間の連続使用に耐え得るものとすること。 |  |
| - 伝熱面は、飛灰の溶着や灰による目詰りが少なく、点検、掃除のし易い構造とし、付着灰は容易に除去できるものとすること。 |  |
| - ドラム・水管の材質は、使用箇所に応じて適切なものを使用し、排ガスによる表面の高・低温腐食及び還元域腐食を発生することのないよう考慮すること。 |  |
| - ボイラドラムの径は大きくし、負荷変動による水位圧力及び蒸気質の変動が小さくなるよう考慮すること。 |  |
| - 本設備の計画にあたっては、特に熱回収効率、熱利用効率の向上及び長期安定操業性の向上に配慮したものとする。 |  |
| - 排ガス温度、蒸気圧力・温度等は、最大限の発電ができるように理想的な条件を選定すること。 |  |
| - 過熱器は、高温腐食が起き難い雰囲気、構造、材質等に配慮すること。 |  |
| - エコノマイザは、低温腐食に留意し、ダスト閉塞しないような管配列とすること。また、スートブロワ、排ガス、ダスト等による水管の減肉対策を講じること。 |  |
| - ボイラ付属弁は、二重化すること。 |  |
| - 水面計は、二色水面計と透視式水面計を取り付けること。二色式水面計はテレビモニタ用とし、それぞれ独立に検出のこと。 |  |
| - ボイラ水管は、溶接肉盛管の使用（放射伝熱部）、プロテクタの設置（接触伝熱部）等の高温腐食対策を講じること。 |  |
| - 部分引渡しを行うボイラについては、既設の蒸気条件（3.5MPa・345℃）で運転ができる構造とすること。 |  |

ボイラ鉄骨及びケーシング

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 鉄骨構造は、耐震に優れ膨張を十分配慮したものであり、耐震解析を踏まえたものとすること。なお、構造計算基準は、「火力発電所の耐震設計規定」又は「建築構造設計基準及び同解説」（国土交通省大臣官房営繕部整備課監修）によって行うこと。 |  |
| - 原則として、機器本体の水平荷重は建築本体が負担しないようにすること。 |  |
| - ケーシングは、外気と完全に遮断された溶接密閉構造、耐熱塗装とし、点検整備等運転管理に適した点検口、足場等を適切な位置に、機能性、安全性を重視し、設けること。 |  |

ボイラ下部ホッパシュート

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 十分な傾斜角度により、ダスト堆積を生じないこと。 |  |
| - 閉塞した場合の対策を講じること。 |  |
| - 十分な気密性を確保すること。 |  |
| - 点検に際し、作業が安全で適切な位置に点検口を設けること。 |  |
| - シュート高温部における熱放散・火傷防止機能を装備すること。 |  |

スートブロワ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 付着したダストを除去するもので、圧力波式の採用も可とする。 |  |
| - 全自動遠隔制御とし、手動操作も可能とする。手動操作の場合は、中央制御室からの遠隔操作及び現場操作とすること。 |  |
| - ボイラ及びエコノマイザの適切な箇所に設置し、使用条件に応じてそれぞれ十分な耐熱・耐食性を有するものとすること。 |  |
| - 蒸発管、ドラム、耐火ライニング材に損傷を生じさせないよう損耗対策を講じること。 |  |
| - 作業後の腐食を防止するために、空気によるエアパージを設けること。 |  |

ボイラ安全弁用消音器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 吸音材は吸音特性と耐熱性に優れたものとし、飛散防止対策を講じること。また、消音能力は30dB（A特性）以上とすること。 |  |
| - 取付けは、吹出蒸気の反力を十分考慮すること。 |  |
| - ドレン抜きを十分考慮すること。 |  |
| - 消音器までのラインは吹出蒸気量に十分見合ったものとすること。 |  |

ボイラ立上げ・立下げ用消音器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 吸音材は吸音特性と耐熱性に優れたものとし、飛散防止対策を講じること。また、消音能力は30dB（A特性）以上とすること。 |  |
| - 取付けは、吹出蒸気の反力を十分考慮すること。 |  |
| - ドレン抜きを十分考慮すること。 |  |
| - 消音器までのラインは吹出蒸気量に十分見合ったものとすること。 |  |

ボイラ給水ポンプ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 耐久性、耐熱性及び低負荷時の過熱対策を考慮し、余裕を見込んだ能力とすること。 |  |
| - グランド部は、メカニカルシールを使用し、水冷式とすること。 |  |
| - 継手は、ギヤカップリングとすること。 |  |
| - ミニマムフローを設け脱気器に戻すこと。 |  |
| - 必要に応じて、過熱防止装置を設けること。 |  |

脱気器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 蒸気加熱スプレー式とし、ボイラ給水能力及び復水の全量に対し、余裕を見込んだ能力とすること。 |  |
| - 貯水容量は、ボイラ最大給水量に応じて設置すること。 |  |
| - 加熱蒸気制御弁は、小流量に対しても確実に制御できる性能を有すること。 |  |
| - 自動的に温度、圧力及び水位の調整を行うとともに、給水キャビテーション防止に配慮した高さ以上に設置すること。 |  |

脱気器給水ポンプ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ボイラ給水能力及び復水の全量に対し、余裕を見込んだ能力とすること。 |  |
| - 耐熱性を考慮し、容量は脱気器の能力に対して十分な容量を持たせること。 |  |
| - ミニマムフローを設け、復水タンクに戻すこと。 |  |
| - ポンプの取付位置は、復水タンクの水面以下とすること。 |  |
| - 必要に応じて、過熱防止装置を設けること。 |  |

薬液（清缶剤、脱酸剤、復水処理剤、ボイラ保缶剤）注入装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 薬液貯槽の容量は、平均使用量の7日分以上とすること。 |  |
| - 原液液面水位を示す透視式液面計を設けること。また、液面下限警報を中央制御室に表示すること。薬液溶解水は、純水タンクの純水を使用すること。 |  |
| - 注入ポンプは、注入量調整が容易に行えること。 |  |
| - 希釈の際、容易に混合攪拌可能な攪拌機を併設すること。 |  |
| - 注入量の短時間計測装置を設けること。 |  |
| - 注入ポンプ等は、液漏れの無いこと。 |  |

ブロー装置及び缶水連続測定装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 電気伝導率計、pH計を設置し、中央制御室にて管理できるものとすること。 |  |
| - ブロー水量指示積算計を設置し、また、缶水濃度分析のためのクーラー付ボイラ水採取装置を設けること。 |  |
| - ブロー水は、フラッシュタンクでフラッシュし、発生蒸気は脱気器へ送気すること。 |  |

純水装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 処理能力は、最大補給水量に対し、十分余裕を見込んだ能力とすること。 |  |
| - 耐久性のある維持管理が、容易な設備とするとともに、保守時の水洗、排水に留意すること。 |  |
| - 浄水の高度処理使用を考慮し、活性炭塔及び関連機器を前置すること。 |  |
| - 屋内設置であるが、機器については屋外仕様とすること。 |  |
| - 純水タンクの材質は、ステンレス材とすること。 |  |

排ガス処理設備

集じん設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ろ過式集じん器（バグフィルタ）とし、余裕率は最大ガス量に応じて設定すること。 |  |
| - 排ガス処理濃度（装置入口値）は、提示したごみ質から経験上推定される最大値を設定すること。 |  |
| - 材質は、特に耐熱・耐蝕性のものを厳選し、長期連続運転に十分耐えるものとすること。 |  |
| - 早期立上げ、立下げ可能な機構・構造とすること。 |  |
| - 反応剤、反応生成物固着部、放熱部及び低温腐食を生じるおそれのあるところには、加温または保温施工を施すこと。 |  |
| - 夏期において本設備上部での、作業が可能となるように放熱対策を施すこと。 |  |
| - フィルター交換については、容易に取替えが実施できる構造・配置とすること。 |  |
| - 反応塔の構造及び材質は耐食、耐熱に配慮するとともに、内部において生成した固着物の成長防止及び剥離装置を設けること。なお必要時は、バグフィルタからの反応生成物の搬送ラインとは別系のラインで、搬出することも可能な構造とすること。 |  |
| - 排ガス処理設備の制御は、各排ガス濃度計と関連機器の自動追従方式とすること。 |  |
| - 各駆動装置の保護は、電気式とすること。 |  |

有害ガス除去設備（硫黄酸化物、塩化水素、ダイオキシン類、水銀）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 酸性ガス除去設備は乾式とし、必要な付属機器を設置すること。 |  |
| - ダイオキシン類除去設備及び水銀除去設備は活性炭吹込み法とし、必要な付属機器を設置すること。 |  |
| - 起動、停止の容易なものにするとともに、排ガス条件の変動にも適正に対応できるものとすること。また、運転は自動とし、定量供給装置は回転数制御方式とすること。 |  |
| - 薬剤供給配管及び供給ホース（静電防止形）は閉塞を生じない構成とし、連続運転が支障なく行えるものとすること。 |  |
| - 煙道吹き込みノズルは、低温腐食や摩耗の防止に留意し、耐久性の高い設備とすること。 |  |
| - 薬剤貯槽は平均使用量の7日分以上を有する容量とし、ブリッジ防止のための装置を設けること。 |  |

窒素酸化物低減設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 無触媒脱硝方式（アンモニア等炉内噴霧）とし、必要な付属機器を設置すること。 |  |
| - 薬剤の搬入、貯留、供給等の各工程で閉塞、固着、磨耗、漏洩、腐食等を起こさないこと。設備はすべて密閉構造とすること。 |  |
| - 薬剤供給量の制御は、遠隔自動とし、その調整範囲は十分広いものとすること。 |  |
| - 薬剤貯槽は平均使用量の7日分以上を有する容量とし、すべて防液堤を設けること。 |  |
| - 薬剤配管は勾配を設ける等、停止時に配管の中に薬剤が残存しない構造、弁配置とすること。 |  |
| - 薬剤貯槽その他のガス抜きは、直接大気に放出しないこと。 |  |
| - 脱硝薬剤にアンモニアを使用する場合は、専用の室に設置し、漏洩した場合の警報を、中央制御室及び現場（専用室外）に表示すること。 |  |
| - 窒素酸化物除去効果が得られない場合は、触媒脱硝塔及びそれに付帯する機器等を一式設けること。 |  |

排水設備

計画概要

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ごみピット汚水は、炉内噴霧及びごみピット循環等にて処理すること。 |  |
| - 管理エリア部門の生活排水は、合併処理浄化槽（110人程度）にて処理し、排水処理設備に送ること。 |  |
| - 処理水の流れをスムーズにし、自然流下を基本とし、中継点を少なくすること。 |  |
| - 配管、その他の部分にスケール生成付着、塩類の高濃度化による腐食が生じないよう配慮すること。 |  |
| - 使用機器は各水質に応じた適切なものとし、耐久性を考慮すること。ポンプ類は、詰まりのないものとし、必要に応じ吐出量調整が容易に行える構造とすること。 |  |
| - 排水処理設備の機器、槽類等は、建築建屋もしくは既設の建築建屋内に収容すること。悪臭を生ずるおそれのある水槽には、蓋を設けること。室内の臭気・換気・照度・騒音に留意すること。 |  |
| - 極力騒音発生のない機器を使用すること。また、騒音発生機器は機械室に収容するとともに防音・防振措置を講ずること。 |  |
| - 歩廊及び階段を炉体に準じて必要な場所に設ける等、保守、点検が容易な構造、配置とし、槽類への転落防止等安全対策も十分行うこと。 |  |
| - 発生する爽雑物や汚泥の処理も円滑・容易に行いうるように配慮すること。 |  |
| - 放流水、再利用水の水質等プロセス管理上必要と考えられる項目及び水量について、極力、計装機器を設置のこと。 |  |
| - 酸素欠乏危険場所、有害ガス発生危険場所、内部の清掃・点検・補修等の作業が必要なピット槽類には、換気設備または、可搬式通風設備を設置できるマンホール、安全帯用フックを設けること。 |  |
| - 水中ポンプ等の漏電のおそれを生ずる可能性のあるものは、常に絶縁状態を把握できるものとし、感電防止対策を講じ、標識を設けること。 |  |

ごみピット汚水処理設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 水槽は既設流用（躯体防水鉄筋コンクリート造）とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |
| - 炉停止時にごみピット汚水貯留槽があふれぬよう、ごみピットヘ過剰水を一時返送することのできるものとすること。 |  |
| - 排水移送ポンプは耐食構造とし、ポンプは着脱装置を設けること。同ポンプの吊上昇降装置を設けること。 |  |
| - ろ過装置は、汚水中より炉内噴霧に不適当なオーバーサイズの固形分を除去するもので、フィルターの交換が容易で、固形分はごみピットに移送できるように配慮すること。 |  |
| - ろ液噴霧ノズルは、微細化噴霧ができるよう圧縮空気による2流体噴霧方式とし、ノズルは、筒単な操作で脱着できるものとすること。 |  |
| - ろ液噴霧ポンプは、ごみ汚水の定量供給ができるものとし、原則として、スネークポンプとすること。 |  |
| - 灰ピットから排水される汚水をごみピット汚水貯留槽へ流す配管を設けること。 |  |

有機系排水処理設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 生活雑排水、浄化槽排水、プラットホーム洗浄水、洗車排水を対象とし、無機系排水処理設備の処理水も含めて処理すること。 |  |
| - 水槽は既設流用（躯体防水鉄筋コンクリート造）とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |
| - 生物処理は、付着生物法で行うものとし、負荷の変動に対して十分な処理能力を有すること。 |  |
| - 設備は、防臭対策を講じたものとして計画されるとともに、点検・整備・清掃の作業性を十分配慮し、安全対策も講じること。 |  |

無機系排水処理設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 純水装置排水、ボイラブロー水、灰汚水、分折室排水、床洗浄排水、各種ポンプドレン等の無機系排水を対象とし、処理後、有機系排水処理設備に合流させて合流処理すること。 |  |
| - 水槽（躯体防水鉄筋コンクリート造）は既設流用とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |
| - 炉運転時の処理水は、処理水槽から再利用水槽へ送るものとし、必要に応じて放流水槽へ排出するルートを設けること。 |  |
| - 汚泥は、すべて濃縮、脱水後ごみピットへ搬送すること。 |  |
| - 沈殿槽、汚泥槽等、汚泥を取扱う設備の接続配管は、管径を十分大きくするとともに、圧力水による閉塞防止設備を設けて、汚泥による閉塞が防止でき、また安全に配管内の掃除ができるようにすること。 |  |
| - 薬液注入ポンプは、吐出量調整が容易にできる構造とし、必要に応じミニマムフローを設けること。薬液槽は受入配管部分の残存薬液を極力少なくするよう配慮すること。 |  |
| - 薬剤調整・注入設備については、特に作業が安全かつ容易に行えるように配慮すること。粉末の薬剤については、溶解槽への混入時に飛散しない構造とすること。 |  |

給排水設備

計画概要

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - プラント系給水は、用途に応じて上水道、河川表流水処理水（以下「浄水」という。）及び再利用水を使用すること。なお、ボイラ補給水は浄水を使用し、建築用水には、上水道を使用し、余熱利用水には浄水を使用すること。ただし、ボイラ補給水については、渇水期には上水道を使用すること。 |  |
| - トイレには、再利用水を使用すること。 |  |
| - 配管は、使用目的に最適な材質及び口径のものを使用し、用途、流れ方向を彩色表示等すること。また必要に応じて、防振継手・架台を取付けること。 |  |
| - ポンプの容量は、用途に応じて十分余裕のあるものとし、点検、設備の容易なものとすること。 |  |
| - 水の経済的利用に配慮したプロセスとし、排水設備は、処理方式別に整理し、支障のない限り循環利用すること。 |  |
| - 再循環系については、スケールの防止、腐食の抑制、障害生物の防止に配慮すること。 |  |
| - 冬期における凍結対策を十分考慮したものとし、設備はすべて屋内設置とすること。 |  |
| - 消火栓ポンプ、消火水槽は、消防法に準拠した仕様とし、所轄消防署と十分協議の上その指導にしたがうこと。 |  |

河川表流水処理設備（浄水設備）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 水槽（コンクリート製）、雨水・原水貯留槽及び処理水貯留槽は既設流用とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |
| - 原水水質（SS：50ppm以下）は、本施設内で、その用途に応じた必要水質を得るための処理（SS：5ppm以下）を行うこと。 |  |
| - 取水量限度は800m3/日とし、第一工場用水量は事業者の計画内容にもとづく最大量で計画すること。 |  |

第一工場給排水設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 水槽（コンクリート製）は既設流用とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。また、水槽を貫通している配管は更新すること。 |  |
| - 機器冷却系統は2系統とすること。 |  |
| - それぞれ用途に応じた適切な形式、性能を有するものとすること。 |  |

通風設備

押込送風機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 風量は、高質ごみの燃焼に必要な空気量の20%以上の余裕を持たせること。 |  |
| - 風圧は、焼却炉及びストーカの特性に応じて、適正な燃焼状態を維持するのに十分なものとし、10％以上の余裕を持たせること。 |  |
| - ごみピットから吸引する燃焼空気取入口は、できるだけ高所の広い範囲に設け、ごみピット室上部の空気の滞留を防止するものとすること。 |  |
| - 投入扉を閉止する時間帯では、プラットホームを経由して必要な燃焼空気を確保できるよう設計すること。 |  |
| - 騒音・振動・換気に十分配慮すること。 |  |
| - 送風機の点検・清掃・保守が容易にできるマンホールを設けること。 |  |
| - 操作方法は、自動燃焼制御を採用し、その調節要素に風量調節要素を加えた場合は、自動制御方式を採用すること。 |  |

冷却用送風機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 送風機所要圧力は、自動燃焼制御等を考慮して十分余裕を持って設定すること。 |  |
| - 送風機の点検、保守が容易にできるマンホールを設けること。 |  |
| - 必要な耐久性、防音・防振機能を有するものとすること。 |  |
| - 騒音・振動・換気に十分配慮すること。 |  |

排ガス再循環送風機（設置する場合は以下の水準を満たすこと）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 材質の選定に当たっては、低温腐食に考慮すること。 |  |
| - 送風機及び付帯するダクトについて、炉立ち下げ時に排ガスが滞留しない構成にするとともに空気置換を可能とすること。 |  |
| - 必要な耐久性、防音・防振機能を有するものとすること。 |  |

空気予熱器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 燃焼機の特性及びごみ質に応じて、必要十分な温度まで燃焼空気を予熱できる容量を持つものとすること。 |  |
| - 予熱管は、十分な厚さを有し、点検・清掃の可能な構造とすること。 |  |
| - 構造は、ダストが付着しにくく、長期連続操業が可能な構造とすること。フィンチューブを使用する場合には、吸込側での除じんを考慮すること。 |  |
| - ケーシングには、点検、保守が容易にできるマンホールを設けること。 |  |
| - 性能検査、圧力容器の点検がしやすいようにすること。 |  |

風道

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ガス風速12m/sec以下とすること。 |  |
| - 十分な支持架台で支持し、振動等が生じないよう配慮すること。 |  |
| - 炉室内から送風機への吸入系統には、消音対策を考慮すること。 |  |
| - 風道は溶接鋼板構造とし、平鋼及び形鋼で補強すること。 |  |
| - 風量調節用ダンパはルーバ形、遮断用ダンパは密閉形を原則とすること。 |  |
| - ダンパ付近には、補修がし易いようにマンホール、点検口を設けること。 |  |
| - 空気取入口には、焼却炉運転中にも点検・清掃が容易なスクリーン（交換可能）を設けること。 |  |
| - 必要な箇所には、伸縮継手を設けること。 |  |
| - 計測の必要な箇所には、計器挿入口を設けること。 |  |
| - 使用温度条件のもとで、十分に耐え得る強度と耐久性のあるものとすること。 |  |
| - 原則として、つづら折れ等の渦流を生じ易い経路は避けるものとすること。 |  |
| - 居室は、貫通させないこと。 |  |
| - 風量計測部は、直管部に設けられるように計画し、各計測部のスペースを設けるものとすること。 |  |

煙道

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ガス風速15m/sec以下とすること。 |  |
| - 十分な支持架台で支持し、振動の発生しないよう配慮すること。 |  |
| - 通過ガス量を考慮して、適切な断面積を有すること。また、水平ダクトの少ない配置とし、ダストの堆積防止及び腐食防止に配慮すること。 |  |
| - 熱膨張を考慮するとともに、他設備との接続部については、空気の洩入がなく、また振動の伝播のないようフレキシブルジョイントを用いること。 |  |
| - 溶接鋼板構造とし、平鋼または形鋼で補強すること。また、ダンパ付近その他必要な箇所には点検口、掃除口、マンホールを設けること。 |  |
| - 集じん器の入口、出口の煙道には、排ガスの乱流が起きないような適切な位置に、測定口を規格に従って設けること。また、測定操作が安全、かつ容易にできるよう足場、手摺を設けること。 |  |
| - ダンパは、摩耗・腐食・歪に配慮した材質・構造とし、十分な耐久性を確保すること。 |  |
| - 誘引通風機出口から煙突までの屋外煙道は、原則として円形断面とすること。 |  |
| - ダンパシャフトは、原則として無給油方式とすること。 |  |
| - 開閉ダンパは、全閉時に飛じんの吹きだまりの少ない構造とすること。 |  |

誘引送風機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 風量は、高質ごみの燃焼に必要な空気量の20%以上の余裕を持たせること。 |  |
| - 風圧は、炉内のいかなる場所においても適正な負圧に維持できる風圧を有し、汚れを考慮したときの最大風速抵抗に対し、10％以上の余裕を持たせること。 |  |
| - 誘引通風機の据付は振動防止に特に配慮したものとし、収納室は防音施工すること。また、保温及び断熱を施して、安全対策、室内温度の過昇に注意を払うこと。 |  |
| - 軸受には、温度計を設けること。また、冷却水配管には、フローチェッカを設けること。 |  |
| - ケーシングには、マンホール、ドレン抜きを設け、点検・修理・清掃の容易な構造とし、羽根車は、形状・寸法・材質等に留意して製作し、熱、摩耗、高速連続運転、腐食に対して十分耐久性を有するものとすること。また、羽根表面は、飛灰等が付着しにくいものとすること。 |  |

煙突

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 煙突（内筒鋼板製外部保温各炉独立、外筒鉄筋コンクリート製意匠煙突（展望台付き））は既設流用とし、現地調査を行った上で必要に応じて補修対策を施すものとすること。 |  |

灰出し設備

灰出し装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 焼却炉からのボトムアッシュは、キレート剤を添加し、磁性物を一次磁選分離ののち、灰ピットを経由して搬出するものとすること。 |  |
| - 落じんの排出は、円滑かつ連続的なものとし、保守点検のため点検口を適切な位置に設け、シュートは途中で閉塞することのない構造とすること。 |  |
| - 振動コンベヤは、振動・騒音の波及のないように特に留意すること。騒音に対しては、必要に応じて防音カバー等の対策を施すとともに、灰の搬送、金属の分離状況が分かるよう、内部照明付きの点検窓を用意すること。 |  |
| - 灰ピット（躯体防水鉄筋コンクリート構造）は既設流用とし、鉄筋露出部等の劣化部分を補修（コンクリート打増や塗装等）すること。 |  |
| - 灰クレーンは、耐食性には特に配慮し、耐久性に優れたものとすること。また、クレーンによる各種搬出物のつかみ量及び時間等の自動記録計を設け、日報、月報の集計が可能なものとすること。また、灰クレーン操作室には、空調機を設けること。 |  |
| - 全炉停止期間中に、灰クレーンの更新、灰ピットの補修ができない場合、焼却残渣の搬出方法に関して提案を行うこと。 |  |

飛灰処理設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 飛灰搬送装置は、密閉式とし、腐食、摩耗、固着等のないものとすること。 |  |
| - ダストバンカは、ブリッジによる閉塞が生じないよう考慮すること。また、窒素を封入し、発火対策を施すこと。 |  |
| - 各装置は、1日の最大発生量に対して、余裕を見込んだ能力とすること。 |  |
| - キレート剤の変更時等において、キレート剤添加装置の構成機器及び配管の洗浄が容易に行えるものとすること。 |  |
| - キレート剤添加前後にサンプリングできるようにすること。 |  |

余熱利用設備

発電設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 廃熱ボイラ発生蒸気を利用する蒸気タービンで、電力会社と並列運転を原則とし、出入自由方式とすること。 |  |
| - 「発電用火力設備に関する技術基準に定める省令」に合致したものとすること。 |  |
| - ごみ質により、変動する蒸気の発生量に対応して、効率的に発電するよう設計し、炉運転におけるボイラ蒸気量の制御を行い、安定した発電ができるようにすること。 |  |
| - 発生蒸気は、焼却炉の自動燃焼制御によって平坦化を図り、発生電力の安定化及び逆送電力の安定供給に留意したものとすること。 |  |
| - 蒸気タービンの運転監視・制御は中央制御室で行い、タービン出力は発生蒸気量に応じて最大出力が得られるよう前圧自動制御すること。 |  |
| - 蒸気タービンの運転に関し、特に緊急の場合には、蒸気の流入を自動的に遮断し、タービンの安全を確保すること。また、復水器へのバイパスラインを設置すること。 |  |
| - 蒸気及び復水系統は、原則として2系列とすること。 |  |
| - タービンの起動及び停止の全自動化を図るものとすること。 |  |
| - 蒸気条件は、最大限の発電を行うにあたって望ましい圧力・温度を定めること。 |  |
| - 長期停止による発電設備（ボイラ及びタービン）の保管要領を提出し、保管に必要な資機材を用意すること。 |  |

蒸気復水器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 低騒音型強制空冷式（インバータ方式）とし、復水器の能力は、ボイラ最大蒸発量全量を冷却できる設備容量に対応できるものとし、タービン休止時は、減圧・減温装置を経て蒸発量全量が復水されるものとすること。減温による蒸気量増分を配慮した能力をもたせること。 |  |
| - 復水器は、騒音・振動の少ない構造とし、その対策を考慮すること。 |  |
| - 熱風のリサーキュレーションの防止、保守点検の安全性・容易性に留意すること。 |  |
| - 復水タンクの合計容量は、最大蒸気量の30分以上とし、液面計、温度計を備え保温施工すること。 |  |
| - 高温排気の再循環のおそれが無いよう十分配慮すること。そのおそれがある場合には、復水器入口空気温度の上昇分をみて設計値とすること。 |  |
| - タービン以降真空復水器に至る大口径排気管については、配設経路及び収納空間について特に留意すること。 |  |
| - 過冷却防止設備を設けるとともに、必要に応じて凍結防止対策を講じること。 |  |
| - 既設高圧蒸気復水器は、不要となり次第、撤去すること。 |  |

蒸気だめ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 圧力計、温度計を設け、あらかじめ予備ノズル（フランジ等）を設けておくこと。 |  |
| - ドレン抜きを設け、定期点検清掃の便宜を考慮すること。 |  |
| - 架台は、熱膨張を考慮したものとすること。 |  |
| - 熱膨張によるヘッダーの二次側配管の熱伸縮を吸収できるように設計を行うこと。 |  |

復水タンク

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 復水タンクからのフラッシュ蒸気は、必要に応じて低圧蒸気復水器下部に導き拡散すること。ドレンが発生する場合は、周囲に飛散しないようにドレン受けを設け、排水処理設備に導くこと。 |  |
| - 点検清掃が、容易にできるようマンホールを設けること。 |  |
| - 容量は、ボイラ最大蒸発量に応じて設定すること。 |  |
| - 復水配管において逆流、滞留が生じない構造とすること。 |  |
| - 材質はステンレス材とすること。 |  |

給湯用熱交換器設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 給湯の熱源は、蒸気式及び電気式とすること。 |  |
| - 給湯用熱交換器及びタンクは、衛生的な給湯を行うため、ステンレス材を使用すること。 |  |
| - 高温の内容物を扱うため、保温の上、彩色表示、危険表示等により火傷の危険を極力防止した計画とすること。 |  |

高温水設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 場外への熱供給は、最大熱負荷はおおむね8.4GJ/hで計画すること。また、高温水の温度は80℃で計画のこと。 |  |
| - 高温の内容物を扱うため、保温の上、彩色表示、危険表示等により火傷の危険を極力防止した計画とすること。 |  |

電気設備

計画概要

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 本設備は、一般送配電事業者と連系し、小売電気事業者より受電した電力を、本事業関連の全設備に供給するもので、受変電設備、非常用電源設備、動力設備、ITV装置、車両管制装置、電気配線・配管工事等より構成すること。 |  |
| - 電気関係の使用機器は、互換性・信頼性等の向上を図るため、可能な限り同一メーカー製品に統一すること。 |  |
| - 停電時には、非常用発電機設備により、プラントの安全な停止と立上げ確保を図ること。 |  |
| - 運転管理は、極力、中央集中監視制御方式とすること。 |  |
| - 運用として、蒸気タービン発電機と一般送配電事業者の電力系統との並列運転（出入自由方式）、蒸気タービン発電機による所内自立運転、小売電気事業者からの受電（タービン発電機停止及び発電不足時）を可能とすること。 |  |
| - 遮断器・保護装置等の設置及び保護協調を図ること。 |  |
| - 変電室・低圧電気室等は、保守管理上の動線を考慮すること。また、盤類の周囲には操作及び保守点検の容易性を考慮し、十分なスペースを配慮すること。 |  |
| - 系統連系に係る技術要件（電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統連系技術要件等）に準ずること。 |  |
| - 主要配線材料は提案によるが、原則としてエコケーブルを使用のこと。 |  |

電気方式

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| (1) 受電（既存回線） AC 3φ 3W 66KV 50Hz 2回線（本線・予備線） |  |
| (2) 発電 AC 3φ 3W 6.6KV 50Hz（蒸気タービン発電機） |  |
| (3) 配電方式及び電圧 - 高圧 AC 3φ 3W 6.6kV - 低圧 AC 3φ 3W 420V AC 3φ 3W 210V AC 1φ 3W 105V/210V - 制御回路 AC 1φ 2W 105V/210V DC 105V - 直流電源装置 DC 105V |  |

受変電設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 開閉装置建築建屋は、原則既設流用とする。ただし、必要に応じて屋根や大扉、防水目地などの補修を行うものとすること。また、耐震安全性の分類の構造体Ⅱ類相当の耐力が無い場合は、適切な耐震補強を行うための検討を実施すること。 |  |
| - 受変電設備並びに発電設備等の監視制御方式は、中央制御室のモニタ及び電力中央監視盤による遠隔監視制御方式と直接監視制御方式を併用すること。 |  |
| - 高圧変圧器については、第一工場動力用・建築設備動力用及び照明用に分けて設置すること。 |  |
| - 施設全体の力率は95%以上を目標とし、原則、発電機が停止状態にある受電時の力率調整は進相コンデンサを使用すること。なお、発電機が運転状態における力率調整は、発電機の無効電力により行うこと。 |  |
| - 高圧変圧器の電圧・電流または電力を計測すること。また、温度計は本体取付とすること。 |  |
| - 高圧変圧器の保護は、原則、受電系の地絡・短絡・過負荷、変圧器二次側の短絡・過負荷・地絡とすること。 |  |
| - 高圧電気設備には、過電圧・過電流・地絡・不足電圧等の保護継電器を取付け、あわせて低圧電気関係に保護装置を考慮すること。 |  |
| - 受電は無停電による切替え（ループ切替）を可能とすること。 |  |

非常用電源設備

        - 直流電源装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 鋼板製屋内自立形とし、受変電設備、蒸気タービン発電設備、非常用発電装置等に必要な直流電源を供給するものとする。 |  |
| - 全停電の際非常用発電機が起動しなくても30分以上は供給できる容量とする。 |  |

        - 交流無停電電源装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 電子計算機、計装機器、監視盤等に必要な交流無停電電源として設けること。 |  |
| - 瞬低対策できるものとし、必要な負荷に10分以上供給できる容量とすること。 |  |

        - 非常用発電機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 全停電時焼却炉を安全に停止するためのプラント所要機器、建築設備保安動力、保安照明その他の電源を確保できるものとすること。 |  |
| - 停電時においても、自立運転の開始ができるよう1炉及び1基タービン立上げに必要な発電容量を確保すること。 |  |
| - 電気事業法、消防法、建築基準法等の各種法令に基づき設置すること。 |  |

動力設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 動力の電流監視は、自動制御（計装）・動力設備制御によるものとし、監視範囲は高圧及び低圧動力に対して行い、1.5kW未満のもの、常時運転しないもの、クレーンは除くものとする。ただし、1.5kW未満のものであっても必要なものは、この限りではない。 |  |
| - 操作方式は中央集中監視制御方式とし、原則として手動・自動及び中央現場切換スイッチは現場に設けること。また、操作回路の電圧は、原則としてAC1φ 2W 100Vとし、各機に制御用トランスを設け、各コントロールセンターユニットに収納すること。 |  |
| - 電動機は原則として全閉外扇型とするが、その設置場所に応じ適切な形式のものを使用すること。 |  |

ITV装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 焼却炉内の燃焼状態、ごみ搬入車の搬入状態、ごみクレーンの自動運転の状態、ボイラ水面計及び煙突の排煙状態等の状況を常時遠隔監視するために設置するものとし、カメラは、必要に応じ防塵・防水・水冷、ワイパー（遠隔操作）等の配慮を行うこと。 |  |
| - 必要に応じて録画機能を持たせ、任意条件の画像検索を可能とすること。なお、録画対象等の詳細は監督員との協議による。 |  |
| - 大型モニタによる分割切替も考慮すること。ただし、炉内、煙突、ボイラドラムは原則常時監視とすること。 |  |
| - ズーム及び回転雲台の操作は、組合事務所、中央制御室及びごみクレーン操作室から行うことができるように計画すること。また、監視用モニタ（切替操作可）は、組合玄関、運転事務所に設置すること。 |  |

計装・自動制御設備

計画概要

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 本設備は、プラントの操作・監視・制御の集中化と自動化を行うことにより、プラント運転の信頼性向上と省力化を図るとともに、運営管理に必要な情報収集を合理的かつ迅速に行うことを目的としたものである。 |  |
| - 本設備の中枢をなすコンピュータシステムは、危険分散のため主要部分は二重化し、各設備・機器の集中監視、操作及び自動順序起動・停止、各プロセスの最適制御を行うものとすること。 |  |
| - 制御システムは、DCS又は同等の機能を有するシステムとすること。 |  |
| - 本施設の運転管理及び運営管理に必要な情報を各帳票類に出力するとともに、運営管理及び保全管理に必要なデータを作成すること。なお、データは記録内容を外部記録媒体にて抽出可能なものとする。 |  |
| - 制御・警報管理機器等は、各設備中配置し、重故障警報と軽故障警報に分けて表示すること。重要度の高いものについては、モニタにメッセージを自動的に表示するものとすること。 |  |
| - 第二工場ごみ焼却施設からの必要な情報のオンライン化を図ること。 |  |
| - 特殊なものを除き、システムを考慮の上、原則として同一メーカー品に統一すること。 |  |

計装制御計画

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 一部の周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止することのないようフェールセーフ等を考慮したハードウェア、ソフトウェアを計画すること。 |  |
| - 対環境性を十分考慮のうえ、ごみ処理プロセスの雰囲気に適したシステム構成とし、停電、電圧の変動、ノイズ及び誘雷等に対して十分な保護対策を講じること。 |  |
| - 自動制御システム及びデータ処理設備は、以下の機能を有すること。 レベル、温度、圧力等のプロセスデータの表示・監視 主要機器の運転状況の表示 受変電設備運転状態の表示・監視 電力デマンド監視（電波時計の時間と合わせること。） 主要電動機の監視、確認 機器及び制御系統の異常の監視 公害関連データの表示・監視 その他運転に必要なもの |  |
| - 以下の自動制御を積極的に導入すること。また、制御システムは、制御する設備・機器の制御盤・制御装置にて構築してもよいものとする。 ごみ焼却関係運転制御 ボイラ関係運転制御 受配電発電運転制御 蒸気タービン発電機運転制御 ごみクレーン運転制御 灰クレーン運転制御 動力機器制御 給排水関係運転制御 排ガス関係運転制御 車両管制運転制御 その他必要な制御 |  |
| - 以下のデータを、利用可能なデータ形式で出力可能とすること。 ごみ等の搬入データ 主灰、飛灰、飛灰処理物等の搬出データ 金属類等の搬出データ ごみ焼却データ ごみ発熱量データ（プロセス計測値） 電力量管理データ（受電、発電、逆送、炉・ボイラ関係、建築動力、照明等） 各種プロセスデータ 排ガス性状、発電・売電監視データ 薬品、ユーティリティ使用量データ 電動機稼働時間データ 警報発報データ その他必要なもの |  |

計装機器

        - 一般計装センサー

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 以下の計装機能を適切な箇所に計画すること。 重量センサー 温度、圧力センサー 流量計、流速計 開度計、回転計 電流、電力、電圧、電力量、力率 レベル計 pH、導電率 その他必要なもの |  |

        - 排ガス中各種濃度測定機器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 以下の測定機器を適切な箇所に計画し、連続監視を行うこと。 排ガス中ばいじん濃度計 排ガス中窒素酸化物濃度計 排ガス中硫黄酸化物濃度計 排ガス中塩化水素濃度計 排ガス中一酸化炭素濃度計 排ガス中酸素濃度計 排ガス中水銀濃度計 風向、風速計 大気温・湿度計 排ガス流量計 その他必要なもの |  |

        - 計装用空気圧縮機

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - オイルレス式とすること。 |  |
| - レシーバタンクを設け、変動に対処できるものとすること。 |  |
| - ヘッダーを適切に設け、使用場所によって区画割を可能とすること。 |  |
| - 各アウトレットには、バルブ及びカップリングジョイントを設けること。 |  |
| - 他の空気圧縮機と兼用することも可能とするが、用途に配慮し、十分な容量と安定性を確保すること。 |  |

システム構成

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - システム構成は、マイクロコンピュータによるDCSとし、ハードウェア及びソフトウェアは機能追加等拡張性の容易なシステムとすること。 |  |
| - 中央監視操作は、監視・操作の容易化を図り、マンマシンコミュニケーションを円滑に行うためオペレータコンソール、液晶モニタを効果的に活用する方式とする。また、各設備のデータ表示・設定変更・運転監視を集中的に行うための設備とし、キーボード・マウス・タッチパネル等により液晶モニタ画面から設定操作を行う。 |  |
| - データロガの機能も併せもつものとすること。 |  |
| - 各設備・機器の自動起動・停止システム、各プロセスの最適な制御を自動選択すること。 |  |
| - オペレータコンソール及び液晶モニタは焼却炉用、受変電発電監視用、給水・排水処理運転制御用、ボイラ復水系統制御用それぞれの用途に対応することとし、いずれもどの用途にも用いられるものとすること。 |  |
| - 集中監視用液晶モニタの故障又はDCS機器の故障が、システム全体に波及するのを防止するため、原則としてオペレーション用液晶モニタ及び分DCSの電源カード、バス通信部（HUB）、制御ステーション用CPUの二重化を行い信頼性の向上を図ること。 |  |
| - 商用電源停電時においても、無停電電源装置により計装電源を確保し、監視制御ができるものとすること。 |  |

計装項目

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 運転管理、施設維持管理のため、必要な項目はすべてカバーすること |  |
| - 燃焼制御等、複数の単位制御項目が積層して構成されるシステムに対しては、単位制御システムが合理的、効果的に結合するものとする。 |  |

雑設備

雑用圧縮空気供給機

| ＜要求水準書8＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 空気圧縮機と供給配管設備からなるものとし、各設備・機器の清掃・補修作業等のために必要な圧縮空気を供給すること。 |  |
| - 機器の清掃・補修作業にも用いること。 |  |
| - レシーバタンクを設け、変動に対処できるものとすること。 |  |
| - ヘッダーを適切に設け、使用場所によって区画割を可能とすること。 |  |
| - 各アウトレットには、バルブ及びカップリングジョイントを設けること。 |  |

真空掃除装置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 常時ダスト等の発生する場所及び点検・整備作業で、粉じんの発生する恐れのある場所等から含じん空気を吸引し、作業環境の保全を確保するための必要な容量を持つものとすること。 |  |
| - 末端の接続口は、清掃用手持ちノズル付きフレキシブルホースと接続でき、使用時以外はキャップにより密閉すること。 |  |
| - 機械式集じん機には、ダスト自動払落し機構を設けるものとし、捕集したダストはごみピットヘの運搬が容易にできるように考慮すること。 |  |

工場説明用調度品

        - 映像及び音響設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 詳細は事業者提案とするが、管理棟の2階ロビー正面や工場棟の6階炉室見学スペース等にディスプレイを設置し、電動大型スクリーン、プロジェクターを工場棟の大会議室に設置するなど、臨場感と没入感のある映像体験ができるように工夫すること。なお、付帯する説明用機器及び配線等は更新すること。また、更新に伴う内装工事を含むものとする。 |  |
| - 説明用映像は、一般見学者向け（着工から完成までのもの、施設の概要説明を示したもの、環境啓発を示したもの）と、子供向け（施設の概要説明を示したもの、環境啓発を示したもの）計5種類をそれぞれ15分程度の上映時間とし、ブルーレイ、DVD等ソフトも納入すること。なお、著作権は、本組合に帰属すること。 |  |
| - ITVカメラの情報が投影できるよう計画すること。 |  |
| - 説明に必要な放送設備（無線式）も設置すること。 |  |
| - プロジェクターには、パソコン接続もできること。 |  |
| - 放送機器及び操作、プロジェクター入力、映像モニター、照明調光、暗幕操作、スクリーン操作ができるよう機器ラックに配置すること。 |  |
| - ユニバーサルデザインに配慮し、外国人見学者用の多言語対応とすること。 |  |

        - 展示物（参考）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 立体の実物大クレーン設置（実物大クレーン説明文付） （8階） - 第二工場のシミュレーター導入 （正面玄関ロビー） ・防護服展示 （8階） - 不適物展示（焼却処理後のものを展示） （8階） ・壁をトリックアート化 （8階） - クレーン操作疑似体験 （8階） ・収集車の仕組み展示 （8階） - 環境学習用スケルトンパッカー車展示 ・資源回収のその後（何に生まれ変わるか展示） - 完成模型 （正面玄関ロビー） ・既存タービン車軸展示（正面玄関ロビー） - その他必要なもの |  |

        - 説明用パンフレット

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 20,000部を作成すること。 |  |
| - カラー印刷とし、一般用はA4版見開き4ページ程度とする。 |  |
| - 第一工場の視察者・見学者説明を行うためのもので、本組合の承認の上作成すること。なお、パンフレットの著作権・作成データについても、本組合に帰属する。 |  |

工具・器具・備品

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 保守管理、維持管理に必要なものを必要数量納入すること。 |  |
| - ボイラの水質管理、その他の維持管理に必要な分析機器を納入すること。また、所要機材リスト及び仕様を提出すること。 |  |

その他設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - その他設備として、補修工事用資材、機材、部品等の搬出入に必要なリフト設備、電動ホイスト等を具備のこと。 |  |

土木・建築工事共通事項

基本事項

一般概要

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 「建築基準法」、「消防法」、「労働安全衛生法」等関係法令に準拠した設計とすること。 |  |
| - 本書に記載されていない事項は、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」、「埼玉県建築工事実務要覧」によるものとする。 |  |
| - 建築物は、既存施設を改修利用するなど、本事業に関する諸条件を十分に考慮し、第一工場のイメージ向上を図り住民が親しみ易い施設を計画すること。 |  |
| - 建築物は、目標耐用年度の令和57年度まで利用する計画であることから、建築設備機器の更新工事が、効率的かつ経済的にできるよう計画すること。 |  |
| - 建築物の耐震安全性については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に示される耐震安全性の分類の構造体「Ⅱ類」（重要度係数はＩ＝1.25）、建築非構造部材、建築設備については更新部分につき、建築非構造部材「Ａ類」、建築設備「甲類」を目指すために必要となる耐震解析を実施するものとする。その結果、耐震安全性の強化について、対応が困難と判断された場合は、本組合に代替案を示した上で協議を行い、方針を決定するものとすること。 |  |
| - 天井部等改修の場合には、施設全体を点検したうえで地震における天井被害や落下防止のため、振れ止めブレースの設置や、段差等の剛性が異なる部分へのクリアランスの確保等の対策を取ること。また、吊り金具や目地材等の落下防止にも配慮すること。 |  |
| - 見学者エリアと管理者エリアの境界は、扉等で仕切るとともに、見学者が容易に管理者エリアに進入しないよう配慮すること。 |  |

耐震解析留意事項

        - 耐震解析

          - 耐震診断基準

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建築施設の耐震解析については、「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 平成8年版／（一財）建築保全センター」に準拠する。 |  |
| - 耐震安全性の分類は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に示される構造体「Ⅱ類」（重要度係数はＩ＝1.25）、建築非構造部材、建築設備については更新部分につき、建築非構造部材「Ａ類」、建築設備「甲類」を目指すものとする。 |  |

          - 診断における荷重条件

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 耐震解析を行う際の荷重条件は、工場棟についてはプラント機械設備や建築電気設備、建築機械設備等の更新後の荷重とし、プラント機械設備などの配置と合わせ事業者の提案とする。ランプウェイについては既設流用とする。 |  |
| - 耐震解析に用いる構造計算プログラムは事業者の任意とする。 |  |

          - 第三者機関による確認

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 事業者により実施した耐震解析・耐震補強案の適合性に関して、検討結果に応じて、第三者機関（日本建築センター等）による確認を受けること。 |  |
| - 第三者機関は任意とするが、耐震診断基準による確認実績のある機関とする。 |  |

環境物品等の調達の推進

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 事業者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下「特定調達品目」という。）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督員と協議するものとする。 |  |
| - 事業者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督員に提出するものとする。集計の方法については、監督員より指示する。 |  |

排出ガス対策型建設機械及び低騒音型・低振動型建設機械の使用

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 事業者は、建設機械を使用する場合は、可能な限り「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年建設省大臣官房技術審議官通達）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。なお、排出ガス対策型機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 |  |
| - 事業者は施工に先立ち、本工事関係車両の「排出ガス対策型建設機械」について関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。 |  |
| - 事業者は、当該工事の施工において排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。 |  |
| - 事業者は、工事中は低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成9年建設省告示第1536号）で規定された機械の使用等、騒音・振動の発生の防止に努める。また、必要に応じて騒音・振動の測定を行うものとする。 |  |

過積載による違法運行の防止対策等

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積ませないこと。 |  |
| - さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積ませないこと。 |  |
| - 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 |  |
| - 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。 |  |
| - 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入者の利益を不当に害することのないようにすること。 |  |
| - 上記事項について、協力業者にも十分指導すること。 |  |

デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

        - 対象機器の導入

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 事業者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下「使用機器」という。）については、「国土交通省関東地方整備局土木工事写真管理基準最新版（以下「土木工事写真管理基準」という。） 2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」に記載している技術を使用すること。また、事業者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 |  |
| - 使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 |  |

        - 小黒板情報の電子的記入の取扱い

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入事業者は、上記（1）の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は「土木工事写真管理基準 2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 |  |
| - 本工事の工事写真の取扱いは、国土交通省デジタル写真管理情報基準等に準ずるが、上記に示す小黒板情報の電子的記入については、「デジタル写真管理情報基準」（国土交通省）で規定されている写真編集には該当しない。 |  |

        - 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 事業者は、上記(2)に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下「小黒板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督員へ納品するものとする。 |  |
| - 納品時に、事業者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。 |  |

震災対策

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 地震発生時の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくこと。 |  |
| - 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講じること。 |  |

特定外来生物の対応

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 本工事施工にあたり、事業実施区域内で「特定外来生物により生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに報告すること。対応については監督員の指示によるものとする。 |  |

六価クロム溶出試験

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良等を行う場合、又は使用した改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、試験結果を提出するものとする。 |  |

土木・建築工事

建築建屋等の改修工事

        - 意匠及び仕上げ

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 材料は、耐久性能、保守性能、作業性能及び互換性に優れたものを選定すること。 |  |
| - 外壁については、清掃の上、ひび割れ等の補修を行い、対候性、撥水性の優れた塗装を行うこと。塗料は各材料の特性に応じて適切に選定するとともに、既存仕上げが塗装の妨げになる場合は適切に除去すること。 |  |
| - 外壁のALCパネル及びコンクリート部分については、ひび割れ補修、目地の打ち替えを行い、塗装等を施すこと。ALCパネルの下地調整は「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」によるRB種以上とする。 |  |
| - 外壁のタイルを使用している部分は清掃後、目地の打ち替えを行うこと。 |  |
| - 屋上の防水層は、全て更新を行うこと。更新方法については事業者の提案によるが、施工の確実性、耐久性及びメンテナンス性に優れる工法を提案すること。なお、展望棟4階にて漏水跡があることに留意すること。 |  |
| - 屋上部の笠木及び手摺は再塗装とし、コーキングは打ち替えすること。 |  |
| - 飛灰固化設備において、コンクリートが爆裂している箇所が方向くさせれているため、適切に補修すること。 |  |
| - 関係法令、基準、規則等を遵守すること。 |  |

        - 鉄骨の塗装

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 露出している鉄骨については、清掃の上、再塗装を行うこと。 |  |
| - 鋼面の下地調整は「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」によるRB種以上とする。 |  |
| - 塗料については、既設同等以上の品質を確保するものとし、耐久性等を加味して選定すること。 |  |

        - 建具の更新

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建具は、見学者動線上のものは意匠性に配慮したものとし、それ以外の管理用のものについては既存と同等の仕様にて更新を行うこと。ただし、定期補修で対応している箇所や、機能面・耐久性から継続使用可能と判断されるものは、本組合との協議の上、既設流用や金物交換等での対応も可とする。 |  |
| - 構造上、更新が難しい部分については、本組合との協議の上、対応を決定する。ただし、既存建具を再利用する場合においても、原則として塗装及びシールの打ち替えは行うこと。 |  |
| - 建具の更新にあたっては、「建築基準法」及び「消防法」への適合を確認のうえ、関係機関との協議及び必要な申請を行うこと。 |  |
| - 扉の施錠は、必要に応じて電気錠を採用すること。 |  |
| - 防臭区画・防音区画を明確にし、適切な工法と仕様の建具を選択すること。 |  |
| - 耐腐食仕様が求められる部分の建具は、適切な材質や仕上げを提案すること。 |  |

        - 水槽類（コンクリート製）の改修工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 水槽類を既設流用する場合は、清掃を行い、耐薬品ライニングの更新を行うこと。 |  |
| - 水槽内に漏水・ひび割れ箇所がある場合は止水等の補修を行うこと。 |  |
| - 薬品の侵食により劣化したコンクリート部分は除去し、健全部分を露出した上でポリマーセメント塗布を行うなど、必要な断面の修復を行うこと。 |  |

植栽工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 既存植栽はできるだけ存置するものとし、新しく植栽を行う場合は、施設特性、地域特性、気候及び気象条件、姿・形、病虫害、成長、維持管理、調達の容易性に配慮した計画とすること。 |  |
| - 施設と調和した種類を植樹し、良好な環境の維持に努めること。 |  |

建築機械設備工事

給排水衛生設備

        - 給水設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建築設備に係る生活用水一式、工場内清掃用水等の設備を更新すること。なお、更新にあたり不要な配管等は撤去すること。 |  |
| - 給水は本組合指定の本管箇所より引き込むこと。 |  |
| - 給水方式は、高置タンク方式とすること。 |  |
| - 生活用（または飲用）水は、プラント用水とは別系統とし、専用の受水槽、揚水ポンプ、及び高置タンクを設けること。 |  |
| - 材質は、塩ビライニング鋼管とすること。 |  |

        - 給湯設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - プラントからの発生蒸気を利用し、給湯用熱交換器を介して、温水を浴室、洗濯室等必要箇所に供給する設備を更新すること。また、蒸気の他に、電気ヒーターを利用できる設備とすること。 |  |
| - 飲料用の給湯は、必要箇所に設置する電気（貯湯式）湯沸器によるものとすること。 |  |
| - 給湯温度は水栓出口で60℃とすること。ただし飲料用の給湯は80℃とすること。 |  |
| - 配管材質はステンレス管またはそれに準ずるものとし、耐食性耐熱性のあるものとすること。 |  |

        - 消火設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 消火設備は、消防法関係法規に準拠し、工場棟、管理棟、展望棟のいずれも更新すること。なお、詳細については所轄消防署と十分協議すること。 |  |

        - 衛生器具設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 工場棟1階入口計量機の便器（和式）は、洋式に更新すること。 |  |
| - 衛生器具設備は不特定多数が利用する場所のため、「埼玉県福祉のまちづくり条例」、またその設計ガイドブックに準拠した仕様とすること。 |  |

エレベータ設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 関係法令に基づき、既存の能力を満たすように計8台（工場棟用、見学者用を含めて3台、管理棟エリア2台、煙突2台）を更新すること。 |  |
| - 工場棟荷役用（出入口幅1.5m以上）、積載童量3,000kgのエレベータを各階停止にて1台更新すること。 |  |
| - エレベータ設備は不特定多数が利用する場所のため、「埼玉県福祉のまちづくり条例」、またその設計ガイドブックに準拠した仕様とすること。 |  |

空気調和設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 空調は電気式とし、温度条件は性能保証事項によること。 |  |
| - 負荷計算、機器及び管路の算定書等を提出すること。 |  |
| - 中間期には外気取り入れを行うこと。 |  |
| - 作業員が常時就業する室に供給される空気中の浮遊粉じん量等は、厚生労働省「事務所衛生基準規則」を遵守すること。 |  |
| - 見学者エリア、ごみクレーン操作室、廊下等は、臭気の漏洩を防止するため正圧とすること。 |  |
| - 電気室冷房は、結露が生じない対策を施すこと。 |  |
| - ダクト及び配管については，風量調整、防火区画等を考慮したものとすること。 |  |
| - 吸気口は、車の排気ガス、プラント機器からの排気及び冷却塔からの飛散水滴を吸気しないような位置に設けること。 |  |
| - 排気口及び吹出口は、室の使用目的に応じた材質・形状とし、放熱機器、気流分布等を考慮して適切に配置すること。また、外壁に設けるベントキャップ、フード類等は低圧損型とし、雨水・鳥獣等の侵入を防ぎ、耐食性に優れたものとすること。 |  |
| - 排気口の位置は、プラント機器への影響が少ない位置とすること。 |  |
| - 粉じん、湿気のある空気中で使用する場合は、固着による作動不良を回避する機構のダンパを用いること。 |  |

換気設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 居室等の換気回数は5回/h以上とし、高温放散機器を設置する室は、夏季の室内外温度差△t＝12℃以下（各階とも）として換気量を計算すること。 |  |
| - 換気目的に応じて独立した換気系統とすること。 |  |
| - 吸排気ガラリには必要に応じて、消音装置を設け、外部に騒音を伝えないものとすること。 |  |
| - 機器等で防湿・防爆・耐ガスの必要のある部分は、それに対応した材質または処理をしたものとすること。 |  |
| - 給排気口からの風雨の吹き込み防止及び騒音の漏えい防止並びに防鳥・防虫対策については、建築工事と連携して万全を期すこと。 |  |
| - ごみピット、プラットホーム等悪臭が懸念される箇所の前室は、常に清浄空気で正圧を保つようにすること。 |  |

建築電気設備工事

幹線動力設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 給排水、空調、換気等建築設備関係動力及び電灯・照明用の低圧配電盤を更新すること。 |  |
| - 配管、配線配置工事は、コントロールセンター等より、各動力負荷及び電灯分電盤までとすること。 |  |
| - 操作方式は現場手動方式とし、中央制御室に監視盤を設置すること。 |  |
| - 液面制御については、上水は電極棒、雑排水及び汚水は浮動スイッチによる自動運転とすること。 |  |
| - 複数台あるポンプは、原則として常時交互運転、非常時同時運転方式とすること。 |  |
| - 配線は、金属管、ケーブルダクト及びケーブルラックを使用すること。 |  |

電灯コンセント、照明器具設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 誘導灯及び非常コンセントは消防法の定めによるものとする。 |  |
| - 各機械室等の人が触れる恐れのある場所の照明等は原則としてガード付とすること。 |  |
| - 周辺環境により耐熱・耐食・防水・防じん・防爆（爆風等に耐えられる）・耐候を考慮すること。 |  |
| - 配置計画、操作スイッチその他について、プラント側との調整を行うこと。 |  |
| - 省エネに配慮しLED照明を基本とし、回路数の設定やセンサー式の採用等を考慮すること。 |  |
| - 施設内部についてはJIS Z 9110（照度基準）を原則とすること。 |  |
| - コンセントは維持管理性を考慮した個数とし、用途及び使用条件に応じて防雨、防爆、防湿型とすること。 |  |

放送設備（非常放送設備も含む）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 常用・非常放送も兼ねた全館放送音響装置、BGM装置、レピータチャイム、AM・FMチューナー等の設置と配管配線を行うこと。 |  |
| - 業務放送系統は、管理エリア部門、工場棟内、プラットホーム、外部、既存設備と同様に予備2系統を含め10系統で計画すること。 |  |
| - 炉室、プラットホーム及び機械室のスピーカーは、騒音・音圧及び明瞭度について考慮し設置すること。 |  |
| - 管理棟エリア事務室にリモコンマイクを設置すること。 |  |

インターホン設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 相互同時通話式24回線とすること。 |  |
| - 場内必要箇所に中央制御室と連絡するインターホンを設置すること。 |  |

電波時計設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 設置場所は、必要箇所とする。（室内電波発信アンテナ併用） |  |
| - 防塵・防水・時計サイズを適宜選定し電池寿命の長い機器とすること。 |  |
| - 中央一括管理とし、時報の発報等が、場所ごとで、ずれが生じない仕様とすること。 |  |

テレビ共同受信設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - テレビ放送配信用回線及び地上デジタル放送用回線を更新すること。また、災害時のために中央制御室ITVモニタ1台はテレビ視聴ができるものとする。 |  |

電話配線、構内電話交換設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 外部及び構内相互連絡のため構内自動電話交換設備を設け、必要各室に連絡すること。交換器は、交換手を必要としない形式とし、電子交換機とすること。 |  |
| - 局線は収容回線、実装回線とすること。内線は収容回線、実装回線とすること。 |  |
| - 電話とインターホンの使い分けを配慮すること。 |  |
| - なお第二工場との専用回線を設けること。 |  |

自動火災報知設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 法令及び消防署の指導に基づく設備とし、必要な設備一切を更新するとともに極力誤動作を避けられるものとすること。 |  |

自動閉鎖扉設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建築基準法に基づく設備とし、必要な設備一切を更新し、表示は自動火災報知設備の主・副受信装置に付設すること。 |  |

避雷針設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 避雷針基準（JIS Z9290-3-2019）に基づき、建築基準法に必要な設備を整備すること。 |  |
| - 内部雷保護（各盤のSPDの設置等）、外部誘雷対策（外部弱電配線、アンテナ配線入口、屋外照明器具配線等）を十分に行うこと。 |  |

ガス警報設備

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 法令等に設置義務のない場合でも、その危険性等を配慮し、任意設置すること。 |  |
| - 集中方式とすること。 |  |

解体工事共通事項

基本事項

一般概要

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建屋を流用した上で、既設プラント設備や建築電気設備、建築機械設備等を更新する前段として実施する、既設設備等の解体撤去工事について適用するものとする。なお、明記されていない事項であっても工事実施上、付随して必要と考えられるものについては事業者の責任において実施すること。 |  |
| - 解体撤去工事を実施するにあたっては、平成13年6月1日から施行された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成13年厚生労働省令第120号）」に伴う「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について（厚生労働省労働基準局長通知（平成26年1月10日付基発第0110第1号）」その別添の「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」、「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（平成17年3月30日付環廃産発第050330010号添付）」及び「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6」を遵守し、「廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（厚生労働省労働基準局化学物質調査課編）」を熟知のうえ、解体工事における作業者のダイオキシン類ばく露防止対策の徹底を図るとともに、周辺地域に対する安全にも十分配慮して行うこと。 |  |
| - 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等、関係法令等も併せて遵守すること。 |  |

事前調査

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類及びアスベスト等の調査を行うこと。 |  |

ダイオキシン類対策仮設工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類等の有害物質に対する暴露防止に必要となる仮設工事を行うこと。 |  |

除染工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類等の有害物質除去に係る工事を行うこと。 |  |

汚染物除去等の確認

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 付着したダイオキシン類を含む灰が適切に除去されたことの確認や作業環境測定等を行うこと。 |  |

廃棄物等の処分

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 解体に伴い発生した廃棄物等の運搬・処分を行うこと。なお、原則として、有価物の処分についても事業者所掌とし、その売却益は事業費に反映されるものとする。 |  |

事前調査

ダイオキシン類・重金属類（付着物・堆積物）調査

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に関する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 解体工事に先立ち、管理区域の設定や保護具の選定等を行うために、表12及び表13に示すとおり、設備内の付着物・堆積物や解体作業を行う作業現場の作業環境について、調査を行うこと。 表12 ダイオキシン類・重金属類（付着物・堆積物）調査 設備; 内容; 数量 （箇所数×系列数）. 焼却炉; 炉内焼却灰・付着物; 2×4＝8. 廃熱ボイラ; 付着物; 1×4＝4. バグフィルタ; 装置内堆積物・付着物; 2×4＝8. 煙道; 付着物; 1×4＝4. 煙突（内筒）; 付着物; 1×4＝4. 飛灰搬送装置; 付着物; 1×4＝4. 排水処理設備; 付着物; 1. その他ダイオキシン類等の有害物質による汚染が考えられる設備や水槽塔; 付着物等; 必要数. 表13 作業環境調査 設備; 内容; 数量 （箇所数×系列数）. 作業現場・管理区域; ダイオキシン類濃度及び総粉じん濃度を測定; 必要数. |  |
| - 事前調査にあたっては、事前に調査要領書を本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。また、重金属類の溶出試験項目は、「金属類を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さいについて定められている項目とする。 |  |

アスベスト調査

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建築材料や設備・機器を構成する部品等にアスベストが含まれている可能性があるため、確認すること。調査にあたっては「廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル（改定版）平成19年3月」における「ごみ焼却施設の石綿使用の可能性がある箇所と製品の関係」を参照すること。 |  |

ポリ塩化ビフェニル（PCB）調査

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 解体工事施工時に、安定器の製造年月日を調べ処理すること。電気設備のうち、高圧変圧器、高圧コンデンサにも微量のポリ塩化ビフェニルが含まれている可能性も否定できないため、調査を行うものとする。調査後、ポリ塩化ビフェニルが確認された高圧変圧器等は敷地内にて保管するため、本組合が行う運搬に協力すること。 |  |

解体工事計画

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類等の有害物質に汚染されているおそれがある設備は、汚染の拡散を防止するために区画し、事業者が実施したダイオキシン類濃度調査結果等をもとに保護具選定に係る管理区域及び保護具レベルを設定し、除染、解体工法、廃棄物の処理・処分方法等の決定を行うこと。なお、ダイオキシン類濃度調査等に関して、労働基準監督署との協議により検体数が増加した場合は、事業者の負担と責任において必要な測定等を行うこと。 |  |
| - アスベスト含有物の事前調査によりアスベストが発見された場合は、除染、解体工法、廃棄物の処理・処分方法及びモニタリング方法等の決定を関係法令等に従い行うこと。 |  |
| - 解体工事計画については、工事開始の日の14日前までに、定められた届出様式に必要事項を記載し、以下の書類を添付して所管の労働基準監督署へ届出を行うこと。ただし、工事開始1ヶ月前までに施工計画書を作成し、本組合の承諾を受けること。なお、以下に示す書類に記載された内容に大幅な変更が生じるときには、その内容について本組合の承諾を受けた後、速やかに労働基準監督署へ報告すること。 ① 作業を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 ② 解体等をしようとする焼却施設等の概要を示す図面 ③ 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 ④ 工法の概要を示す書面または図面 ⑤ 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面または図面 - ダイオキシン類ばく露を防止するための方法並びに設備の概要を示す書面及び図面 （除去処理工法、作業概要、除去後の汚染物管理計画、使用する保護具及びその保護具を決定した根拠等） - 統括安全衛生管理体制を示す書面（作業指揮者の選任） - 特別教育等の労働衛生教育の実施計画 - 解体作業対象施設における事前の空気中ダイオキシン類濃度測定結果 - 解体作業対象施設における事前の汚染物サンプリング調査結果 - 解体作業中の空気中ダイオキシン類濃度測定計画 - 工程表 - その他労働基準監督署への届出上必要な書類 |  |

除染及び解体に係る工事

除染及び解体工事

        - ダイオキシン類対策仮設工事

密閉養生及び流出防止対策

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類汚染部エリアの汚染物等が管理区域外に漏出しないよう、汚染区域を建築建屋もしくは既設の建築建屋の内外から密閉養生行うこと。また床は洗浄水等が流出しないよう措置をすること。 |  |

負圧集じん機の設置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類の作業区域から外部への排気は、ろ過材（チャコールフィルター、HEPAフィルター等）を通して行い、外部環境への影響を抑制すること。なお、換気回数は1時間あたり4回を標準とすることとし、設備能力には十分余裕を持たせ、適切な換気能力を確保すること。また、管理区域設定中は24時間負圧状態を保ち、必要に応じて局所集じんを行うこと。負圧集じん機は、防音措置としてサイレンサー及び必要に応じて周囲を囲む等の措置を行うこと。 |  |

解体ヤードの設置

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 機器除染後、建築建屋もしくは既設の建築建屋内機器を解体するために、以下の仕様を参考に、必要なヤードを設置するものとする。 外壁部分：枠組み足場、防音シート 屋根：テントまたはパネル 内部：ビニルシートの二重張り 床：RC 造（t=20cm 程度） 出入り口：外部鋼製のシャッター 内部はシートシャッター（シャッター構造とする） その他：移動洗車機、集水枡、照明、集じん機等 |  |

解体発生材仮置き場

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 解体工事で発生する各種産業廃棄物の一時保管場所を外部に仮置きする場合は、床、屋根等を設け、汚染物が流出しないように措置する。耐火煉瓦、不定形耐火物の廃棄物等を一時貯留する場合は、フレキシブルコンテナバッグ等に入れ、外部に露出しないようにする。 |  |

仮設排水処理設備工事

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 除染用の排水を処理する仮設排水処理設備を設置すること。処理フローは事業者の提案とするが、処理後再び洗浄水として再利用できる計画とすること。なお、処理内容は、表14に示すとおりとする。 表14 仮設排水処理設備（参考） 処理内容; 備考. 油水分離. 重金属処理; カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、 砒素、総水銀、ポリ塩化ビフェニル. ダイオキシン類処理. |  |
| - ダイオキシン類濃度は、処理水のSS濃度を事業者が提案する管理値以下で維持することにより管理すること。ただし、SS濃度は試運転により濁度との相関を測定し、濁度を常時自動モニタリングすること。また、事業者の現場事務所で表示できるシステムとすること。 |  |
| - 原水もしくは処理水による土壌汚染等の二次汚染防止のため、貯留水の越流・雨水流入対策（屋内設置あるいは屋根囲い等）及び地下浸透防止対策（設置場所の床設置・養生等）を施すこと。 |  |

クリーンルーム

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 必要設備は、表15を参考とし、必要な面積・内容を確保する。 表15 クリーンルームの設備等（参考） 用途; 必要備品; 備考. 前室; 足ふきマット（湿潤）; 管理区域境界に設置. エアシャワー; 管理区域境界に設置. 保護具脱着所; 使用済保護具容器（密閉式）. 保護具管理室; 保護具ロッカー、乾燥機等; 監督員等の専用保護具. 更衣室; ロッカー等; 監督員等の専用ロッカー. 休憩室; テーブル、椅子、冷水器; 工事全体の休憩室は別途設置. シャワー 洗面ユニット; 温水シャワー. |  |
| - 日常の作業員、元請職員、監督員、監督補助員の合計人数分の必要面積とする。なお、監督員及び監督補助員の人数は2人程度とする。 |  |
| - クリーンルームは、原則としてユニット型とする。 |  |

        - 除染工事

          - 管理区域内プレ洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 機器等の高圧水除染前に機器内部の残灰（焼却炉内、ボイラ、バグフィルタ、飛灰搬送装置、煙道等）が、飛散しないよう湿潤化しバキューム等で除去すること。 |  |

          - 機器洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 原則人力での施工であるが、手の届かないところは機械での施工としてもよい。また、外部も洗浄すること。 |  |

          - 耐火物洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 焼却炉、燃焼室、ボイラ等の耐火物洗浄は高圧水を原則とするが、強度が強く、表面の汚染物を除去することが困難な場合は、ブラスト等を使用して洗浄すること。 |  |

          - 煙道洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 高圧水を原則とするが、強度が強く、表面の汚染物を除去することが困難な場合は、ブラスト等を使用して洗浄する。 |  |

          - 煙突洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 煙突内筒は、原則として機械洗浄すること。 |  |

          - 建築建屋もしくは既設の建築建屋内洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 機器解体撤去後、機器解体中の粉じんで再付着した汚染物を再度除染して、ダイオキシン類濃度（除染中のD値により換算）が大気の環境基準値以下になるまで繰返し洗浄を行うこと。天井等高所作業は、高所作業車等を利用し除染すること。 |  |

          - 使用資材洗浄

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 洗浄時に使用した保護具及びシート足場材等を洗浄すること。 |  |

        - 除染工事

          - 除染後の汚染状況調査（ダイオキシン類及び重金属類）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 機器及び建物に付着している汚染物が確実に除去されたかを確認するために、焼却炉、廃熱ボイラ、バグフィルタ、煙道等については、事前調査の結果に基づき、サンプリングするかどうかを本組合と協議するものとする。 |  |
| - ダイオキシン類の確認における判定基準は、廃棄物処理法に定める「廃棄物焼却炉から発生する燃え殻等に係るダイオキシン類の含有基準（3ng-TEQ/g）」以下とすること。 |  |
| - なお、重金属類の溶出試験項目は、産業廃棄物に係る判定基準の「金属類を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さいの項目に定められているものとする。 |  |

          - 仮設排水処理施設の処理水・汚泥調査（ダイオキシン類及び重金属類）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 表17を基本とし、仮設排水処理施設のダイオキシン類の含有と重金属類の溶出の確認を行うこと。 表16 仮設排水処理施設の処理水調査 サンプリング時期; 対象物; 数量. 施工前; 試運転用; 1検体. 施工中; 処理水; 3検体. 施工後; 最終残水 汚泥; 1検体 1検体. |  |

          - 負圧集じん機出口での粉じん濃度連続測定及びダイオキシン類測定

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 負圧集じん機出口での粉じん濃度を管理区域設定から管理区域解除までの間、連続で監視すること。 |  |
| - 管理区域内の空気中のダイオキシン類と粉じん濃度との相関で濃度監視と管理区域内の負圧管理を同時に行い、データを保持でき、リアルタイムに現場事務所で監視できるシステムとする。 |  |
| - なお、施工前・施工中に集じん機出口でダイオキシン類の測定を行うこと。 |  |

          - 作業環境測定（ダイオキシン類及び粉じん濃度）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 施工中（除染後）、施工後（機器解体後）に作業環境測定を行い、空気中のダイオキシン類濃度を測定する。 表17 施工中・施工後の作業環境測定 場所; 内容; 施工中; 施工後. 作業現場 管理区域毎; ダイオキシン類濃度; 1回; 1回. 敷地境界; 粉じん濃度; 1回; 1回. |  |

          - 周辺大気測定

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| ダイオキシン類 - 解体工事により環境へのばく露の影響の有無を調べるために、施工前、施工中、施工後に敷地境界の大気のダイオキシン類濃度等を測定する。 表18 周辺大気測定 項目; サンプリング箇所; 施工前; 施工中; 施工後. 大気; 敷地境界（東西南北）; 1回; 1回; 1回. 計; 4箇所; 4箇所; 4箇所. |  |
| 粉じん濃度連続測定 - 解体工事期間中、敷地境界における粉じん濃度を連続で監視すること。敷地境界の空気中のダイオキシン類と粉じん濃度との相関で濃度監視を行い、データを保持でき、リアルタイムに現場事務所で監視できるシステムとする。 |  |

          - 周辺土壌測定（ダイオキシン類）

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 解体工事により環境へのばく露の影響の有無を調べるために、施工前、施工後に敷地境界に設置した指標の土壌に含まれるダイオキシン類濃度等を測定する。 表19 施工前・施工後の周辺環境測定 項目; サンプリング箇所; 施工前; 施工後. 土壌; 敷地境界（東西南北）; 1回（計4箇所）; 1回（計4箇所）. |  |

解体方法等

        - 機器

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 建築物の躯体に影響を与えないようにすることを前提に、人力工法もしくは機械（油圧式圧砕、せん断）工法等にて解体すること。大きさは受入先の条件を満たす寸法とすること。 |  |
| - 解体中は湿潤化を行い、粉じんの再浮遊を抑え、建設機械は、低騒音型で排ガス規制対応型とすること。 |  |
| - 機器解体中は、ダイオキシン類対策を行う。解体終了後、建築建屋もしくは既設の建築建屋内洗浄を行い、空気中のダイオキシン類を測定し、大気環境基準値以下であることを確認する。 |  |
| - 測定結果が基準値以下でない場合は再洗浄すること。 |  |

        - アスベスト含有建材

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「労働安全衛生法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて解体作業を行うこと。 |  |
| - プラント設備では、各種高温水配管のパッキン、ガスケット、クレーン等のブレーキライニング、ブレーキパットがある。これら含有あるいは含有が疑わしいものは、その処理方法が分かれるため、調査後「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」、「廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル」に従い、解体作業を行うこと。 |  |

        - 廃棄物処理

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - 解体で発生した廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、関連する指針等に従って、適切に処理すること。 |  |

安全対策

| ＜要求水準書＞ | ＜施設性能基準に対する提案事項＞ |
| --- | --- |
| - ダイオキシン類汚染除去作業中は、保護具によっては作業員の意志疎通が難しい場合があるので、以下に挙げるものあるいは同等以上の仕様で適切な伝達方法を計画し、作業員教育に組み込むこと。 - ハンドフリー型の無線装置を必要に応じて携帯すること。 - 共通合図により、非常時の避難方法を伝達すること。 |  |
| - ダイオキシン類汚染除去作業時の緊急避難計画について、表示板、非常警告灯の設置等を含んだ適切な計画を行うこと。（現場と現場事務所との連絡ができること。） |  |
| - ダイオキシン類除去作業に伴う汚染物のばく露が確認された場合は、緊急措置を施したうえで、汚染修復を速やかに計画し、実施すること。 |  |